武陟县公安局机房二期建设采购项目

招 标 文 件

采购编号：武政招标采购【2020】119号

交易编号：武交采GKZB2020-042号

采   购   人：武陟县公安局

采购代理机构：河南四方建设管理有限公司

目     录

第一章 招标公告	3

第二章 投标人须知	5

投标人须知前附表	5

一、 总则	10

二、 招标文件	11

三、 投标文件的编制	12

四、 投标文件的递交、修改和撤回	14

五、 开标与评标	12

六、 中标和合同	19

第三章 拟签订的合同文本	22

第四章 采购需求	26

第五章 投标文件资格证明文件格式	55

第六章 投标文件商务、技术证明文件格式	65

第七章 评标方法和评标标准	87

特别提醒

1.为全力做好疫情防控工作，投标人只有法定代表人或其委托代理人可以参加交易活动。

2.根据《河南省“健康码”使用管理办法》要求，进入武陟县公共资源交易中心，参加交易活动的人员，均须出示支付宝“河南健康码”（健康码需为绿色状态）及身份证登记进场。

请所有人员进场前自觉做好个人防护，正确佩戴口罩，主动保持一米以上距离间隔，配合做好扫码验证、体温检测、身份登记等防控工作，并按照工作人员引导有序进场。

- 招标公告

武陟县公安局机房二期建设采购项目招标公告

项目概况

武陟县公安局机房二期建设招标项目的潜在投标人应登陆武陟县公共资源交易中心网，进入焦作市公共资源交易中心网站会员系统获取招标文件，并于2021年     月    日09点30分00秒（北京时间）前递交投标文件。

- 项目基本情况

项目编号：武政招标采购【2020】119号

交易编号：武交采GKZB2020-042号

项目名称：武陟县公安局机房二期建设采购项目

预算金额：180万元。

- 采购需求：机柜及通道系统、智能配电、制冷系统、UPS及配电、动环系统、新风系统、大屏显示系统、安防系统等。 (详见《河南省政府采购网》本公告附件) 。

合同履行期限：合同签订生效后90 日历天内完成项目全部工作。

本项目不接受联合体投标。

- 申请人的资格要求：

- 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

- 落实政府采购政策需满足的资格要求：

本次采购室内列间空调、大屏 产品提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书；

3.本项目的特定资格要求：

3.1投标人具有电子与智能化工程专业承包贰级及以上资质；

3.2投标人需具备有效期内的安全生产许可证；

3.3投标人及其法定代表人、委托代理人均无行贿犯罪记录；

3.4经中国人民银行备案的第三方征信机构出具的有效期内的信用报告，信用等级达到A级及以上，并提供出具该信用报告的第三方征信机构在中国人民银行备案的证明材料；

3.5提供《武陟县公共资源交易中心交易诚信查询系统》诚信状态查询结果，交易诚信状态查询结果须为“绿色”状态（查询时间自招标公告发布之日起至开标时间前一天止）；

3.6不得被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单、经营异常名录或者严重违法失信企业名单；

## 投标人是分公司或分支机构进行投标的,须获得总公司的委托,同一总(母)公司的不同分公司或分支机构,不得同时参加本项目投标。

- 获取招标文件：

1.时间：2020年12月   日至2020年12月   日（北京时间）；

2.地点：登陆武陟县公共资源交易中心网，进入焦作市公共资源交易中心网站会员系统；

3.方式：采用网上获取招标文件；

特别提醒：获取招标文件前请到焦作市公共资源交易中心官网首页-下载中心-下载《焦作市电子招投标系统操作手册》，按要求进行网上下载招标文件。

4.售价:0元/份。

- 提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.时间：2021年1月  日9点30分00秒（北京时间）

2.地点：武陟县公共资源交易中心二楼开标      厅（武陟县河朔大道中段产业集聚区东门）。

- 五、公告期限：自本公告发布之日起5个工作日。

- 六、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息：

名称：武陟县公安局

地址：河南省焦作市武陟县迎宾大道与朝阳二街交叉口

联系方式：18339133233

2、采购代理机构

名称：河南四方建设管理有限公司

地址：郑州市经济技术开发区航海东路1394号1栋15层1515

联系方式：0391-7289803

3.项目联系方式

项目联系人：李小红

电　话：18339133233

时间： 2020年12月 日

- 投标人须知

# 投标人须知前附表

本表是对招标文件的具体补充和修改，如与招标文件其他部分内容有差异，应以本表为准。

| 项号 | 内 容 |  | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 采购人 |  | 武陟县公安局 |
|  | 采购代理机构 |  | 河南四方建设管理有限公司 |
|  | 项目名称 |  | 武陟县公安局机房二期建设采购项目 |
|  | 资金来源 |  | 财政资金 |
|  | 资金落实情况 |  | 已落实 |
|  | 报价范围 |  | 投标总价中须包括提供达到招标文件要求的所有货物、服务的相关费用 |
|  | 投标有效期 |  | 60日历天 |
|  | 现场考察 |  | 不组织，各投标人自行考察 □组织，考察时间： 考察集中地点： |
|  | 投标保证金 |  | 1.投标保证金：3.6万元（暂不缴纳） 2.投标人有下列情形之一的，采购人将追索投标保证金人民币3.6万元，并予以没收，投标人应作出相应承诺（承诺书格式见投标文件商务技术证明文件中）： （1）投标人在投标截止时间后或投标有效期内撤回投标文件的； （2）投标人在投标文件中提供虚假材料的； （3）除因不可抗力或招标文件认可的情形以外，中标人不与采购人签订合同的； （4）投标人与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的。 3.投标人违反上述规定且拒不支付投标保证金的，采购人可向武陟县人民法院起诉追索投标保证金。 |
|  | 投标文件的份数 |  | 投标文件资格证明文件：（正本1 份，副本5份） 投标文件商务、技术证明文件：（正本1 份，副本5份） 电子版一份（投标文件电子文档应为PDF格式或WORD格式文件，并应是包括投标文件正本所有内容的清晰扫描件，用U盘存储，评审时以纸质版为准），电子版密封在一个密封袋内，此密封袋单独密封。 |
|  | 装订要求 |  | 投标文件资格证明文件和投标文件商务、技术证明文件正、副本分别胶装，装订应牢固、不易拆散，不接受任何形式活页装订，未按要求装订的按无效投标处理。 |
|  | 投标文件的密封 |  | 投标文件资格证明文件正本和所有副本密封在密封袋（箱）中，并在封套的封口处加盖投标人公章。 投标文件商务、技术证明文件正本和所有副本密封在密封袋（箱）中，并在封套的封口处加盖投标人公章。 投标文件由资格证明文件和商务、技术证明文件两部分组成。 注：未按上述要求密封的，采购人有权拒收投标人的投标文件。 |
|  | 包装袋的标记 |  | 投标文件资格证明文件包装袋的标记： 采购人名称： 投标人名称： 项目投标文件资格证明文件 在 年 月 日 时 分前不得开启 投标文件商务、技术证明文件包装袋的标记： 采购人名称： 投标人名称： 项目投标文件商务、技术证明文件 在 年 月 日 时 分前不得开启 注：未按上述要求（打印）标记的，采购人有权拒收投标人的投标文件。 |
|  | 评标委员会 |  | 评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人及以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。 |
|  | 是否授权评标委员会确定中标人 |  | □是 否，推荐的中标候选人数：3名。 |
|  | 签订合同 |  | 中标人在《中标通知书》发出后 15 日内，根据招标文件和中标人的投标文件与采购人签订合同。 |
|  | 本项目是否专门面向中小企业采购：否 |  |  |
|  | 本项目采购的所有产品是否允许进口产品投标：否（进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。） |  |  |
|  | 招标文件要求提交证明材料（除法定代表人身份证或其委托代理人身份证、授权委托书外）的原件，装入密封袋（箱）内，并加以密封，且列出核查清单（见附件1），核查清单应附在原件密封袋（箱）表面上。递交投标文件的同时将原件交予现场工作人员，评标结束后退还给各投标人。 |  |  |
|  | 此招标文件解释权归采购人或其委托的代理机构，未尽事宜按国家相关法律法规执行。 - 在评标过程中，评标委员会成员存在争议时，可以以少数服从多数的原则解决争议； - 在评标过程中，采购人或其委托的代理机构认为评标委员会对招标文件存在误解时，可对招标文件做出解释，并承担相应责任，评标委员会应当依据该解释评标；评标委员会对采购人或其委托的代理机构的解释不承担责任，认为有必要的，可将该解释情况写入评标报告。 |  |  |
|  | 采购代理机构代理服务费 | 本项目收取代理服务费： - 采购代理机构代理服务费用收取标准：见《采购代理机构代理费用的收取标准》。 - 支付方式：现金。 - 采购代理机构代理服务费由中标人支付。 |  |

采购代理机构代理费用的收取标准

注：1.按本表费率计算的收费为招标代理服务全过程的收费基准价格。

2.招标代理服务收费按差额定率累进法计算。例如：某货物招标中标金额为500万元，计算招标代理服务收费额如下：

100万元×1.5%=1.5万元

（500-100）万元×1.1%=4.4万元

合计收费=1.5+4.4=5.9万元

附件一

核查清单（格式）

| 序号 | 名称 | 原件份数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人名称（全称并加盖公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字）：

法定代表人或其委托代理人联系电话：
                        日期：

注：

    - 凡招标文件中要求提供原件（除法定代表人身份证或其委托代理人身份证、授权委托书外）的材料均应列入该清单，本清单只列提供原件的材料。

    - 投标人在提交投标文件时，不得将本清单密封到投标文件中。

    - 本表仅为格式示例，不具约束性，投标人可以根据需要对此表进行填充扩展。

## 总则

  - 适用范围

本招标文件仅适用于本招标文件第一章“招标公告”中所述的项目。

  - 定义

  - “采购人” 见投标人须知前附表。

  - “采购代理机构” 见投标人须知前附表。

  - “投标人”是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

  - “潜在投标人”指符合本招标文件各项规定的合格供应商。

  - “中标人”是指依据本招标文件规定经评审被最终授予合同的投标人。

  - “质量保证期”在此期限内因设备质量问题均由投标人免费维修或更换，采购人不因此承担任何费用。

  - “设立登记证书”是指工商行政管理机关或市场监督管理部门颁发的营业执照，或民政部门颁发的民办非企业单位登记证书，或司法行政机关颁发的律师事务所执业许可证等凭证；

  - “法定代表人”系指法人单位（企业）法人营业执照或登记证书等凭证上注明的法定代表人；如为其他组织或个体经营者参加投标的，指营业执照或登记证书等凭证上注明的负责人或经营者。

  - “重大违法行为”系指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停业停产、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

  - “原公告发布媒体”是指《中国招标投标公共服务平台》、《河南省政府采购网》、《河南省电子招标投标公共服务平台》、《河南省公共资源交易公共服务平台》、《焦作市公共资源交易中心网》、《武陟县公共资源交易中心网》。

  - 通知：因焦作市公共资源交易中心会员系统在开标前具有保密性，投标人在投标文件递交截止时间前须自行查看项目进展、变更通知、澄清及回复等，因投标人未及时查看而造成的后果自负 ，采购人、采购代理机构不因此承担任何责任。

对与本项目有关的通知（包括澄清、修改、补充等），采购代理机构将在原公告发布媒体上以书面形式向投标人发出，各投标人应当时刻关注原公告发布媒体所发出关于本项目的相关通知。

  - 本项目招标文件中要求“加盖生产厂家公章”或“制造商”是指不同投标人参加同一合同项下投标的，提供同一生产厂家同一资料的，如其中有一家投标人提供加盖生产厂家公章资料，其余投标人提供资料未加盖生产厂家公章，均予以认可，如出现内容不一致的以加盖生产厂家公章的为准；不同投标人提供同一生产厂家同一资料均未加盖生产厂家公章的，均不予认可。

  - 合格的投标人

  - 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

  - 符合本招标文件规定的资格要求及项目要求的其它条件，并按照要求提供相关证明材料。

  - 投标人应遵守国家法律、法规和有关政府采购招标的规定。

  - 已按招标公告要求获取招标文件的。

3.5按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）和《企业信息公示暂行条例》的要求，根据投标文件提交截止时间当日查询“信用中国”、“中国政府采购网”、“ 国家市场监督管理总局”网站的信息，采购人或者代理机构应当对投标人信用记录进行甄别，对列入失信被执行人（以“信用中国”网站为准）、重大税收违法案件当事人名单（以“信用中国”网站为准）、政府采购严重违法失信行为记录名单（以“中国政府采购网”为准）、经营异常名录（以“国家市场监督管理总局”网站为准）或者严重违法失信企业名单（以“国家市场监督管理总局”网站为准）的供应商，拒绝参与政府采购活动，同时对信用信息查询记录和证据进行打印存档；查询渠道：“信用中国”网站、“中国政府采购网”和“国家市场监督管理总局”网站。

两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

查询截止时间：投标文件提交截止时间当日。采购人、采购代理机构同时对信用信息查询记录和证据进行打印存档备查；投标人不良信用记录以采购人查询结果为准，采购人查询之后，网站信息发生的任何变更均不再作为评审依据，投标人自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为评审依据。

3.6单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

  - 投标费用

投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标结果如何，采购代理机构、采购人均无义务和责任承担这些费用；

## 招标文件

  - 招标文件的组成

  - 招标文件是用以阐明采购内容及其他要求、招标程序和合同格式等内容的规范性文件。招标文件主要由以下部分组成：

第一章 招标公告

第二章 投标人须知

第三章 拟签订合同文本

第四章 采购需求

第五章 投标文件资格证明文件格式

第六章 投标文件商务、技术证明文件格式

第七章 评标办法和评标标准

根据本招标文件所作的澄清、修改或更正，构成招标文件的组成部分。

  - 投标人收到招标文件后，应仔细检查招标文件是否齐全、是否有表述不明确或缺（错、重）字等问题，应立即登陆《焦作市公共资源交易中心网》进入会员系统提出并及时联系采购代理机构解决。如果因投标人未按上述要求提出而造成不良后果的，采购代理机构不承担任何责任。

  - 投标人被视为充分熟悉本采购项目所在地的与履行合同有关的各种情况，包括自然环境、气候条件、劳动力及公用设施等，本招标文件不再对上述情况进行描述。

  - 投标人必须详阅招标文件的所有条款、文件及表格格式等。投标人若未按招标文件的要求和规范编制、提交投标文件，将有可能导致投标文件被拒绝接受或被视为无效。

  - 招标文件的澄清和修改

采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，在原公告发布媒体上发布澄清公告；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

  - 招标文件的约束力

投标人一旦获取了本招标文件并参加投标，即被认为对本招标文件中的所有条件和规定均无异议。

## 投标文件的编制

  - 要求

  - 投标人应仔细阅读、并充分理解招标文件的所有内容，按照招标文件的要求编制、提交投标文件。

  - 投标文件应对招标文件的要求作出实质性响应（包括投标人资格要求、商务要求和投标文件格式中对投标的要求），并保证所提供的全部资料的真实性，否则其投标将作为无效投标处理。

  - 投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面都作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

  - 投标人与采购人、采购代理机构的任何口头协议均不影响招标文件、投标文件的任何条款和内容。

  - 投标文件的语言

投标文件以及投标人与采购人、采购代理机构就有关投标事宜的所有来往函电均应使用简体中文书写。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，并提供附有公证书的中文翻译文件或者与原版文件签章相一致的中文翻译文件，在解释投标文件时以中文翻译本为准。

  - 计量单位

  - 除在招标文件中另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。

  - 本招标文件所表述的时间均为北京时间(以武陟县公共资源交易中心开标区电子表为准)。

  - 投标文件的组成

  - 投标文件由“第五章投标文件资格证明文件格式”和“第六章投标文件商务、技术证明文件格式”两部分内容及本招标文件要求提供的相关资料组成。

  - 投标人必须对完整的项目（包）进行投标，拆分投标将视为漏项或非实质性响应招标要求，按无效投标处理。

  - 投标文件格式

投标人必须按照招标文件提供的“第五章投标文件资格证明文件格式”和“第六章投标文件商务、技术证明文件格式”完整的填写和编制投标文件，未提供格式的可自行拟定。

  - 投标报价

  - 报价范围：见投标人须知前附表。

  - 报价应具有唯一性，即只能有一个有效报价，本项目不接受任何有选择性的报价。

  - 投标货币

本项目所有报价均使用人民币填报，采购人不接受任何非人民币币种的投标报价。

  - 投标保证金：详见投标人须知前附表。

  - 投标有效期

  - 投标有效期见投标人须知前附表，投标文件中承诺的投标有效期应当不少于本招标文件中载明的投标有效期。中标人的投标文件有效期至合同完全履行止。

  - 投标有效期内，投标人撤销或修改其投标文件的，应承担招标文件和相关法律法规规定的责任。

  - 投标文件的密封、签字、盖章及装订

  - 投标文件份数：见投标人须知前附表；

  - 投标文件的密封：见投标人须知前附表；

  - 投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件。除了投标文件封面以外，每个页面都要在明显位置编制页码，按流水顺序填写，字迹必须清晰可认，投标文件的目录必须编序。

  - 投标文件格式中凡是要求签字或加盖公章处均须由投标人的法定代表人或其委托代理人签字并加盖投标人公章。未按要求签字、加盖公章的投标文件为无效文件。本招标文件所表述（指定）的公章是指法人（投标人）行政公章，不包括专用章。

  - 投标文件应无涂改和行间插字，除非这些改动是为改正投标人造成的必须修改的错误进行的。有改动时，修改处应由投标人法定代表人签字证明并加盖公章，但非投标人出具的材料，投标人改动无效。

  - 投标人提交的资料应证明其满足招标文件要求，该文件可以是文字资料、图纸和数据，以及拟提供服务的详细描述。

  - 投标文件的装订：见投标人须知前附表。

  - 电报、电话、传真、电子邮件形式的投标概不接受。

## 投标文件的递交、修改和撤回

  - 投标文件的递交

  - 投标人应在招标公告中规定的投标截止时间前，将投标文件递交采购代理机构，递交（接收）地点为招标公告中规定的地点。

  - 采购代理机构拒绝接收在招标文件规定的投标截止时间之后递交的投标文件。

  - 若采购代理机构推迟了投标截止时间，采购人、采购代理机构和投标人受投标截止时间制约的所有权利和义务均应以新的截止时间为准。

  - 采购代理机构接收的所有投标文件，均不予退还。

  - 投标文件的修改和撤回

  - 投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购代理机构。补充、修改的内容作为投标文件的组成部分。补充、修改的内容与投标文件不一致的，以补充、修改的内容为准；

  - 投标文件的补充、修改文件应按照本招标文件有关规定进行密封、签字，并注明“修改投标文件”字样。补充、修改文件须在投标截止时间前送达采购代理机构规定的投标文件接收地点；

  - 投标人在投标截止时间后不得补充、修改或撤回投标文件。投标人在投标截止时间后补充、修改投标文件的，其投标将被拒绝。

## 开标与评标

  - 开标

  - 采购人或采购代理机构按招标公告中规定的时间和地点组织开标；

  - 投标人应派代表参加开标会议。

    - 法定代表人参加开标会议的，需携带法定代表人身份证原件,人证相符，准予办理签到手续；

    - 委托代理人参加开标会议的，需携带委托代理人身份证原件、授权委托书，人证相符，准予办理签到手续。

  - 开标由采购人或者采购代理机构主持，邀请投标人参加。主持人宣布开标程序和注意事项；

  - 开标时，由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由采购人或者采购代理机构工作人员当众拆封，宣布开标一览表的内容。

  - 开标过程应当由采购人或者采购代理机构负责记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认。

  - 投标人代表对开标过程和开标记录有疑议的，应当在开标现场提出，采购人当场作出答复，并记录。投标人未当场提出的，视同认可开标结果。

  - 开标结束后，投标人代表应在指定地点等待采购代理机构的安排，不得擅自离开，否则，因此产生的一切不利影响均由投标人自行承担；

  - 投标人在投标时有下列情形之一的，采购代理机构将拒绝接受其投标文件：

  - 在招标文件规定的投标截止时间之后递交投标文件的；

  - 投标文件未按招标文件规定密封的；

  - 未购买招标文件参加投标的；

  - 一个投标人不止递交一套同一合同项下的投标文件的。

  - 资格审查

  - 开标结束后，采购人或者采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。

  - 资格性审查。采购人或者采购代理机构审查每个投标人提交的资格证明材料是否齐全、完整、有效，不具备招标文件中规定的资格要求的投标人投标无效。

22.3投标文件资格证明文件中有下列情形之一的，其投标无效：

本文件“第五章投标文件资格证明文件”中要求的资格证明文件不全或不符合要求的。

  - 评标委员会的组成：见投标人须知前附表。

  - 评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

- 审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

- 要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

- 对投标文件进行比较和评价；

- 确定中标候选人名单或根据采购人委托直接确定中标人；

- 向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

  - 对投标文件的符合性审查

  - 评标委员会对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

符合性审查的内容包括：

- 报价超过招标文件中规定的项目预算金额或者最高限价的；

- 投标文件未按招标文件要求签字、盖章的；

- 投标文件格式不符合招标文件中投标文件格式要求的；

- 不响应招标文件商务要求的；

- 没有提供对接承诺函并加盖投标人公章的；

- 投标文件中出现有选择性报价的；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

投标人存在以上情况之一的，投标无效。

  - 对资格性审查合格的投标人递交的投标文件，依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度，检查投标文件是否对招标文件的实质性要求作出了响应。

  - 实质性响应的投标是指与招标文件的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离。

  - 重大偏离是指投标人所投标的范围、质量、服务等明显不能满足招标文件的要求，或者实质上与招标文件不一致，而且限制了采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离将对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定须经评标委员会三分之二以上同意。

  - 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，将作为无效投标处理，投标人不得再对投标文件进行任何修正从而使其投标成为实质上响应的投标。

  - 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

- 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

- 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

- 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

- 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

- 不同投标人的投标文件相互混装；

  - 投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

- 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

- 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

- 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

- 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的投标报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

  - 投标文件的澄清

  - 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

  - 投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，评标委员会可拒绝该投标；

  - 评标委员会不得接受投标人主动提出的澄清和解释；

  - 并非每个投标人都将被要求做出澄清和答复。

  - 比较与评价

  - 评标方法和标准：见本文件第七章；

  - 评标委员会应当按照本招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。向采购人提出书面评标报告，并按得分高低排序向采购人推荐3名为中标候选人，采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定排名第一的中标候选人为中标人，或评标委员会根据采购人委托直接确定中标人。

  - 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

  - 同一品牌的认定：

采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

  - 保密及其他注意事项

  - 评标委员会将遵照评标原则，公平、公正地对待所有投标人；

  - 在评标期间，投标人不得向评标委员会成员询问评标情况，不得进行旨在影响中标结果的活动；

  - 为保证中标结果的公正性，开标之后直至授予中标人合同时，凡是属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标意向等，均不向投标人或其他与评标无关的人员透露。在评标结束后，凡与评标情况有接触的任何人不得也不应将评标情况扩散出评标委员会成员之外；

  - 采购人、采购代理机构应当采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场；

  - 有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任；

  - 废标条款

在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

- 符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

- 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

- 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

- 因重大变故，采购任务取消的；

## 中标和合同

  - 中标通知

  - 中标结果将在“原招标公告发布媒体”上公告；

  - 在公告中标结果的同时，采购人应当向中标人发出中标通知书；

  - 中标人凭《中标通知书》与采购人签订合同；

  - 履约担保（如有）：中标人应按招标文件的规定在签订合同前向采购人交纳履约担保。过期不交的将取消其中标资格，另行确定中标人。

  - 签订合同及合同的执行

  - 采购人、中标人在中标通知书发布之日起15日内（投标人须知前附表另有规定者从其规定），根据招标文件确定的事项和中标人投标文件签订书面合同。双方所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件作实质性修改；

  - 招标文件的修改文件、中标人的投标文件、补充或修改的文件及澄清或承诺文件等，均为双方签订合同的组成部分，并与合同一并作为本招标文件所列采购项目的互补性法律文件，与合同具有同等法律效力；

  - 中标人应在采购合同签订之日起三个工作日内将合同报武陟县公共资源交易中心、武陟县政府采购管理办公室备案；

  - 合同双方如违约，将按《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》及有关法律法规中的规定执行。

  - 质疑

供应商认为招标文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

  - 供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

  - 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

  - 潜在供应商已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。对招标文件提出质疑的，应当在获取招标文件之日起7个工作日内提出。

  - 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。

  - 供应商不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，采购代理机构将提请政府采购监管部门将其列入不良行为记录名单，依法予以处罚。

  - 质疑文件格式详见《中国政府采购网》下载专区“政府采购供应商质疑函范本”，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上相关证明材料。否则，采购人或采购代理机构不予受理, 质疑文件及相关证明材料一式二份，采购人、采购代理机构各执一份。

供应商可以委托代理人进行质疑。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。代理人提出质疑，应当提交供应商签署的授权委托书。

  - 采购人或采购代理机构将在收到符合上述条件的书面质疑后7个工作日内审查质疑事项，作出答复或相关处理决定，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不涉及商业秘密。采购代理机构遵循“谁过错谁负担”的原则，有过错的一方承担调查论证费用。

  - 质疑供应商对采购人或采购代理机构的答复不满意以及采购人或采购代理机构未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级财政部门投诉。

  - 质疑联系事项：

- 供应商应以书面方式将质疑函分别送至采购人、采购代理机构；

（2）采购人：武陟县公安局

联系人：李小红     联系电话：18339133233

联系地址：河南省焦作市武陟县迎宾大道与朝阳二街交叉口

（3）采购代理机构：河南四方建设管理有限公司

联系人：王凯

联系电话：0391-7289803

联系地址：郑州市经济技术开发区航海东路1394号1栋15层1515

  - 河南省政府采购合同融资政策告知函

各供应商：

欢迎贵公司参与河南省政府采购活动！

政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将依据《河南省采购合同融资工作实施方案》（豫财购[2017]10号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。

- 拟签订的合同文本

（仅供参考）

项目

合

同

书

采购编号：

甲方：

乙方：

日期：

甲方：

乙方：

甲方与乙方经友好协商，按照公平、公正、自愿的原则，结合本项目具体情况达成如下协议。

# 一、项目概况：

1、项目名称：武陟县公安局机房二期建设采购项目

2、项目实施地点：武陟县境内

3、项目内容：武陟县公安局机房二期建设设备运输、安装、调试

4、合同总价款：                 （设备清单见报价单）

# 二、货物要求及供方质量负责条件和期限

1、乙方保证按相应的质量管理和质量保证体系，对系统调试、检验等各个环节进行严格的质量管理和质量控制。

2、乙方保证质量达到甲方的使用性能。乙方严格按设计方案和验收规范等有关规定，精心组织记录、检验。为了加强管理和界定产品质量标准，乙方按本合同制定适应各产品的检查验收和产品质量评定标准，确保质量。严格把好每道工序的质量关，保证通过系统各项测试及验收。

3、合同要求的质量、技术标准按照本合同约定或按企业标准执行。

4、采购验收，以设计方案、技术交底、会审纪要、变更通知，有关规范和质量检验评定标准为依据。

5、质量保证期限为通过竣工验收后三年 。

# 三、交货时间、地点、方式：

自合同签订之日起90日历天内，乙方负责将货物按甲方要求（指定地点）交货、安装、调试。运货费及卸物费由乙方负责。

# 四、付款方式：

安装调试完毕验收合格后付至合同总价的95%，剩余的5%三年质保期后一次付清。

# 五、 双方权利和义务：

1、甲方的权利和义务：

1）确认回复乙方提出的变更意见和其他需要甲方协调解决的问题。

2）为乙方提供设备的存放地点，并提供电源等必须调试条件。

3）在采购过程中做好各方面的协调工做，确保采购顺利进行，以便保质，保量，按时完成。

4）甲方有权对组网方案按实际情况进行更改，增加或减少设备应提前三天告知乙方。

5）甲方根据工作业务需求，有权对系统平台功能进行增加或更改。

6）协助乙方对甲方技术和使用人员的培训。

7）甲方在乙方调试完毕、设备运行正常后，积极组织对设备的验收工作，并做好接受工作，办理交结手续。

2、乙方的权利和义务：

1)乙方应按照约定时间将订购的设备运抵甲方指定位置。乙方负责对设备调试，并积极配合甲方，以满足甲方在使用中的要求。

2)对于甲方提出的方案变更应积极配合。

# 六、技术培训

1、乙方免费对甲方技术管理和操作使用人员进行技术培训，以使甲 方人员能够熟练掌握、使用该系统。具体的培训时间、地点、人员、授课内容由甲、乙双方另外协商。

- 培训内容

1)系统概述，包括系统的构成和功能。

2)系统操作程序（常见故障的排除）。

3)现场操作实习。

4)对系统运行保障人员进行技术和系统维护培训：

5)系统概述，系统原理。

6)系统各部件的检查，系统的调整和维护。

7)系统故障排除。

8)系统通过甲方接收后，乙方协助甲方建立起维护和维修制度。

# 七、违约责任

1、乙方应在约定时间内保质保量将设备运抵现场并调试，如果延误，每延误一天，按货款总金额的千分之一进行支付违约金。

2、乙方应确保甲方的要求提供设备，不得使用假冒伪劣产品，

3、本合同生效后，如乙方未按投标文件中关于售后服务承诺部分履行义务的，延迟1小时甲方扣除乙方质保金200元，延迟2小时扣除乙方质保金500元，以此类推，累计五次未履行维修义务的，甲方有权终止合同，乙方并应承担给甲方带来的经济损失。

4、甲方没能如期付款，由此导致进度延误由甲方负责。

5、甲方应按照约定如期组织验收，验收合格后，甲方按照合同约定向乙方支付费用。

6、如遇到不可抗力因素所造成的延误，乙方不负任何责任。

7、设备款在甲方没有向乙方支付前，此设备产权归乙方所有。

# 八、维修、质保条款：

1、质量保证期为通过竣工验收后三年，在质量保证期内，如设备损坏、故障等情况，维修、维护期间需有替代设备，确保系统运行正常。质量保证期满后，终身及时免费升级系统应用平台，并每月免费对设备进行维护，如需更换设备，须有替代设备，且只收取成本费，必须确保设备正常使用。

2、有不可抗拒或地质性灾害或自然灾害如地震、洪水、台风、摔毁等不在保修范围。

# 九、合同生效及其它

1、本合同经双方代表签字并加盖公章后生效。

2、未尽事宜，双方协商解决。如发生争议可向甲方所在地人民 法院提起诉讼。

3、本合同一式柒份，交易中心一份，采购办一份，代理机构一份

甲乙双方各执贰份。

甲方： 　　　　　　　              乙方：

法定代表人：　　　　　            法定代表人：

开户银行：                        开户银行：

帐号：                            帐号：

签约时间：                        签约时间:

- 采购需求

      - 相关说明

    - 招标文件中列出的质量技术参数或型号与某产品相同时仅作为投标人选择投标产品时在质量水平上的参考，不强制采购某一特定产品，投标人可提供符合采购需求或更优的产品及方案。

    - 本次采购内容如果要求的某些技术标准低于国家标准，均以最新的国家标准为准。招标技术要求中未明确的技术标准也均不得低于国家标准；

本次采购产品如在国家强制性认证范围内的必须取得国家强制性CCC认证（提供CCC认证证书，投标文件商务、技术证明文件正本中提供复印件加盖投标人或生产厂家公章，副本可为正本复印件）。

    - 本采购项目为交钥匙项目，验收合格前所需的一切费用均包含在报价之中，采购人不承担成交价格以外的任何费用。

      - 商务要求：

    - 合同履行期限：合同签订生效后90 日历天内完成项目全部工作；

2.供货安装地点：武陟县公安局；

3.质量标准：符合国家及行业相关标准；

4.质量保证期：通过竣工验收后三年；

5.履约担保：中标人与采购人签订合同前，需向采购人交纳中标金额的5%作为履约保证金，合同履行结束，经验收合格后退还；

6.付款方式：安装调试完毕验收合格后付至合同总价的95%，剩余的5%三年质保期后一次付清。

      - 其他要求：

1.售后服务要求：

1.1故障响应时间：接到故障通知后1小时内响应，2小时内到达现场维修，如不能及时解决问题时要提供备机服务，直到原设备修复。

1.2送货及调试：免费送货上门、调试和技术培训。

2.商品包装要求：

2.1本标准规定了商品使用的塑料、纸质、木质等包装材料的环保要求。

2.2商品包装环保要求

(1)商品层数不得超过 3 层，空隙率不大于 40%；

(2)商品包装尽可能使用单一材质的包装材料，如因功能需求必需使用不同材质，不同材质间应便于分离；

(3)商品包装中铅、汞、镉、六价铬的总含量应不大于100mg/kg；

(4)商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于 5%（以重量计）；

(5)塑料材质商品包装上呈现的印刷颜色不得超过6色；

(6)纸质商品包装应使用75%以上的可再生纤维原料生产；

(7)商品包装的原料应来源于可持续性森林。

      - 采购内容及技术要求

本项目的核心产品为:室内列间空调  （核心产品仅适用于本项目同一品牌的认定，同一品牌的认定详见投标人须知）

本项目招标内容、数量及其有关技术要求如下:

| 设备清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、机柜及通道系统清单如下 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 主要规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 服务器机柜 | - 1.规格：600mm(W)*2000mm(H)*1000mm(D)、符合19英寸安装规范；设备安装空间不低于42U； ★2.机柜采用前单开弧形六角网孔门或平板网孔门，前网孔门开孔率应不小于75%且前门网孔通风率应不小于75%；后双开网孔门，后网孔门开孔率应不小于75%； ★3.防护等级要求：机柜防护等级不低于IP20； 4.结构：柜体采用焊接式框架组装结构；前焊接框架深度尺寸100mm；后框架可实现理线齿、单/双PDU、接地铜排的安装，通过PDU安装挂件、铜排安装挂件固定； ★5.材料：机柜承重立柱部件采用≥2.0mm厚优质冷轧钢板制作，前后网孔门材料、框架材料采用≥1.5mm厚优质冷轧钢板制作； 6.进线方式：机柜支持上下进线，所有进线孔采用毛刷保护； ★7.接地：机柜底部提供至少两个接地点，门体和柜体之间有需要有软导线连接，机柜接地电阻应＜0.1Ω； ★8.承重要求：机柜静态承重要求不低于2400KG，动态承重要求不低于1200KG； ★9.抗震：满足符合通信行业标准《电信设备抗地震性能检测规范》(YD5083-2005)带载≥635KG，连续8,9烈度抗震要求； ★10.表面涂层要求： 1）机柜涂层喷塑粉须满足ROHS、无游离和水解的甲醛检测要求； 2）表面涂层附着力要求：依据GB/T9286-1998标准，附着力等级应达到0级； 3）表面涂层硬度要求：在加重负载1.6kg、划痕速度20cm/s、铅笔硬度2H的情况下表面应不出现划痕或涂层破裂； 4）表面涂层耐化学腐蚀：1.耐碱性检测：在5%浓度的氢氧化钠溶液里浸泡240h，表面应无腐蚀；2.耐硫酸检测：在5%浓度的硫酸溶液里浸泡240h，表面应无腐蚀； 5）表面涂层耐盐雾要求：依据GB/T2423.17-2008标准，在试验箱温度35±2℃、饱和区温度47±2℃、氯化纳溶液浓度：5±1%、盐雾沉降量：（1~2mL/（h.80cm2)、pH值：6.5～7.2的情况下连续喷雾240H，表面应无腐蚀； 6）表面涂层喷涂厚度要求：≧60μm； 11.送风通道：机柜为正面进冷风，后面出热风，机柜密闭性要求为机柜安装服务器或者盲板后，应确保机柜的密闭性，结构体系不能有漏风空间，只能沿前述进出风，特别是机柜内前立柱与侧板之间必须密封，无需另行配置竖向盲板； 12.机柜顶部两侧标配阵列多功能预置安装孔，兼容网格桥架/顶部走线槽/母线/光纤走线槽等功能件安装，无需二次人工打孔；机柜顶部中央配置多功能加强筋，防止顶部变形； 13.机柜底部封板1个、并柜件1个、PDU安装滑块4个，竖向理线梳1个。 以上标★号技术要求均须提供有效的第三方质量监督检验机构出具的检测报告（投标文件商务、技术证明文件中提供加盖生产厂家公章的复印件）； - 为保证产品性能兼容稳定、外观一致、运维统一，本项目要求服务器机柜、精密配电柜、PDU、通道组件均要求为同一生产厂家，须提供生产厂家出具的承诺函（投标文件商务、技术证明文件中提供复印件）。 | 台 | 28 |  |
| 2 | 服务器机柜 | - 规格：600mm(W)*2000mm(H)*1200mm(D)、符合19英寸安装规范；设备安装空间不低于42U； ★2.机柜采用前单开弧形六角网孔门或平板网孔门，前网孔门开孔率应不小于75%且前门网孔通风率应不小于75%；后双开网孔门，后网孔门开孔率应不小于75%； ★3.防护等级要求：机柜防护等级不低于IP20； 4.结构：柜体采用焊接式框架组装结构；前焊接框架深度尺寸100mm；后框架可实现理线齿、单/双PDU、接地铜排的安装，通过PDU安装挂件、铜排安装挂件固定； ★5.材料：机柜承重立柱部件采用≥2.0mm厚优质冷轧钢板制作，前后网孔门材料、框架材料采用≥1.5mm厚优质冷轧钢板制作； 6.进线方式：机柜支持上下进线，所有进线孔采用毛刷保护； ★7.接地：机柜底部提供至少两个接地点，门体和柜体之间有需要有软导线连接，机柜接地电阻应＜0.1Ω； ★8.承重要求：机柜静态承重要求不低于2400KG，动态承重要求不低于1200KG； ★9.抗震：满足符合通信行业标准《电信设备抗地震性能检测规范》(YD5083-2005)带载≥635KG，连续8,9烈度抗震要求； ★10.表面涂层要求： 1）机柜涂层喷塑粉须满足ROHS、无游离和水解的甲醛检测要求； 2）表面涂层附着力要求：依据GB/T9286-1998标准，附着力等级应达到0级； 3）表面涂层硬度要求：在加重负载1.6kg、划痕速度20cm/s、铅笔硬度2H的情况下表面应不出现划痕或涂层破裂； 4）表面涂层耐化学腐蚀：1.耐碱性检测：在5%浓度的氢氧化钠溶液里浸泡240h，表面应无腐蚀；2.耐硫酸检测：在5%浓度的硫酸溶液里浸泡240h，表面应无腐蚀； 5）表面涂层耐盐雾要求：依据GB/T2423.17-2008标准，在试验箱温度35±2℃、饱和区温度47±2℃、氯化纳溶液浓度：5±1%、盐雾沉降量：（1~2mL/（h.80cm2)、pH值：6.5～7.2的情况下连续喷雾240H，表面应无腐蚀； 6）表面涂层喷涂厚度要求：≧60μm； 11.送风通道：机柜为正面进冷风，后面出热风，机柜密闭性要求为机柜安装服务器或者盲板后，应确保机柜的密闭性，结构体系不能有漏风空间，只能沿前述进出风，特别是机柜内前立柱与侧板之间必须密封，无需另行配置竖向盲板； 12.机柜顶部两侧标配阵列多功能预置安装孔，兼容网格桥架/顶部走线槽/母线/光纤走线槽等功能件安装，无需二次人工打孔；机柜顶部中央配置多功能加强筋，防止顶部变形； 13.机柜底部封板1个、并柜件1个、PDU安装滑块4个，竖向理线梳1个。 - 以上标★号技术要求均须提供有效的第三方质量监督检验机构出具的检测报告（投标文件商务、技术证明文件中提供加盖生产厂家公章的复印件）； - 为保证产品性能兼容稳定、外观一致、运维统一，本项目要求服务器机柜、精密配电柜、PDU、通道组件均要求为同一生产厂家.。须提供生产厂家出具的承诺函（投标文件商务、技术证明文件中提供复印件）。 | 台 | 10 |  |
| 3 | 侧板 | 1.规格：1000mm×2000mm; 2.材质：钢板厚度1.2mm的冷轧钢板；电泳镀层； 3.其他：侧门整块式设计，表面折角处不能有皱纹、裂纹、毛刺、焊接等痕迹。 | 个 | 16 |  |
| 4 | 侧板 | 1.规格：1200mm×2000mm; 2.材质：钢板厚度1.2mm的冷轧钢板；电泳镀层； 3.其他：侧门整块式设计，表面折角处不能有皱纹、裂纹、毛刺、焊接等痕迹。 | 个 | 6 |  |
| 5 | 层板 | - 1.颜色：黑色； 2.材质：冷轧钢板； 3.规格：470(W)*750(D)； ★4.层板静载荷能力：350KG，须提供有效的第三方质量监督检验机构出具的检测报告（投标文件商务、技术证明文件中提供复印件加盖生产厂家公章）； - 5.用途：提供非机架式设备放置平面。 | 个 | 35 |  |
| 6 | 导轨 | 1.规格：40*40*650mm； 2.材质：2mm厚冷轧钢板喷塑或镀锌钢板制作； 3.L型导轨静载荷能力要求不低于50KG。 | 对 | 20 |  |
| 7 | 盲板 | 1U免工具安装盲板，塑胶材质，正面挡风使用 | 个 | 400 |  |
| 8 | 通道天窗 | - 1.规格：1200mm(L)*600mm(W)； 2.天窗采用优质冷轧钢板制作，应具有足够的机械强度且外观与机柜协调； ★3.天窗采用≥4mm厚钢化玻璃，透光率90%以上； 4.翻转天窗采用电磁力锁控组件固定，配备联动接口与消防进行联动开启天窗，配置紧急开启装置； 5.通道翻转天窗开启角度90°，并有限位装置，开启及闭合稳定无摆动； ★6.天窗模块单元应与机柜顶部标配的多功能预置安装孔连接，禁止二次人工打孔破坏成品,须提供生产厂家出具的承诺函（投标文件商务、技术证明文件中提供复印件）； 7.每个天窗单元均能独立安装，各装配部件应具有一致性和互换性，并能与相邻的单元连接； 8.天窗模块之间不应有明显的透光缝隙，天窗模块安装完成后总体尺寸应与机柜尺寸相当，结构体系不能有漏风空间，确保通道的密闭性； 9.所有金属部件均应采用电泳加喷涂工艺进行涂装； 10.表面涂层要求： 1）表面涂层标准色：RAL9005；表层应外观光洁、色泽均匀、无露底、无流积、无气泡、无裂纹、无桔皮、金属件无毛刺和锈蚀； ★2）表面涂层附着力要求：依据GB/T9286-1998规范，附着力等级应达到0级； ★3）表面涂层硬度要求：硬度2H环境下表面应不出现划痕或涂层破裂； ★4）表面涂层耐化学腐蚀：要求240h内在酸、碱性环境下无腐蚀；要求240h内盐雾无腐蚀； ★5）表面涂层厚度要求：≧60μm； 以上标★号技术要求均须提供有效的第三方质量监督检验机构出具的检测报告（投标文件商务、技术证明文件中提供复印件加盖生产厂家公章）； - 为保证产品性能兼容稳定、外观一致、运维统一，本项目要求服务器机柜、精密配电柜、PDU、通道封闭组件均要求为同一生产厂家，须提供生产厂家出具的承诺函（投标文件商务、技术证明文件中提供复印件）。 | 个 | 16 |  |
| 9 | 通道天窗 | 1200*600mm钣金结构，不可翻转。 支持安装微环境传感器/摄像头等 | 个 | 6 |  |
| 10 | 通道端门 | 1.规格：1200mm(W)*2000mm（H）*1000P； 2.端门采用电动双开平移门【支持门重：单开150KG/双开2*120KG；净闭力：大于100牛顿；工作电压：AC220V；开关门运行速度：200-450毫米/秒（可调节）；开放时间：1-9秒（可调节）；手动推力：小于100牛顿；正极消耗功率：小于100W；红外防夹装置）】，内含隐藏式自动闭门装置，移门采用12mm厚钢化玻璃，透光率80%以上，移门打开后完全隐藏在门箱内； 3.端门表面要求无可见螺丝； 4.所有金属部件均应采用电泳加喷涂工艺进行涂装； 5.玻璃需满足GB15763.2-2005冲击性碎片状态试验要求； 6.配置顶框，联结件及气密套件。 ★表面涂层要求： 1）机柜涂层喷塑粉须满足ROHS、无游离和水解的甲醛检测要求； 2）表面涂层附着力要求：依据GB/T9286-1998标准，附着力等级应达到0级； 3）表面涂层硬度要求：在加重负载1.6kg、划痕速度20cm/s、铅笔硬度2H的情况下表面应不出现划痕或涂层破裂； 4）表面涂层耐化学腐蚀：1.耐碱性检测：在5%浓度的氢氧化钠溶液里浸泡240h，表面应无腐蚀；2.耐硫酸检测：在5%浓度的硫酸溶液里浸泡240h，表面应无腐蚀； 5）表面涂层耐盐雾要求：依据GB/T2423.17-2008标准，在试验箱温度35±2℃、饱和区温度47±2℃、氯化纳溶液浓度：5±1%、盐雾沉降量：（1~2mL/（h.80cm2)、pH值：6.5～7.2的情况下连续喷雾240H，表面应无腐蚀； 6）表面涂层喷涂厚度要求：≧60μm； | 个 | 4 |  |
| 11 | 通道端门 | 1.规格：1200mm(W)*2000mm（H）*1200P； 2.端门采用电动双开平移门【支持门重：单开150KG/双开2*120KG；净闭力：大于100牛顿；工作电压：AC220V；开关门运行速度：200-450毫米/秒（可调节）；开放时间：1-9秒（可调节）；手动推力：小于100牛顿；正极消耗功率：小于100W；红外防夹装置）】，内含隐藏式自动闭门装置，移门采用12mm厚钢化玻璃，透光率80%以上，移门打开后完全隐藏在门箱内； 3.端门表面要求无可见螺丝； 4.所有金属部件均应采用电泳加喷涂工艺进行涂装； 5.玻璃需满足GB15763.2-2005冲击性碎片状态试验要求； 6.配置顶框，联结件及气密套件。 ★表面涂层要求： 1）机柜涂层喷塑粉须满足ROHS、无游离和水解的甲醛检测要求； 2）表面涂层附着力要求：依据GB/T9286-1998标准，附着力等级应达到0级； 3）表面涂层硬度要求：在加重负载1.6kg、划痕速度20cm/s、铅笔硬度2H的情况下表面应不出现划痕或涂层破裂； 4）表面涂层耐化学腐蚀：1.耐碱性检测：在5%浓度的氢氧化钠溶液里浸泡240h，表面应无腐蚀；2.耐硫酸检测：在5%浓度的硫酸溶液里浸泡240h，表面应无腐蚀； 5）表面涂层耐盐雾要求：依据GB/T2423.17-2008标准，在试验箱温度35±2℃、饱和区温度47±2℃、氯化纳溶液浓度：5±1%、盐雾沉降量：（1~2mL/（h.80cm2)、pH值：6.5～7.2的情况下连续喷雾240H，表面应无腐蚀； 6）表面涂层喷涂厚度要求：≧60μm； | 个 | 2 |  |
| 12 | 柜顶走线组件 | 列间走线梯,3000mm | 套 | 8 |  |
| 13 | 通道附件 | 600mm宽机柜上围板，600(W)*150(H)mm | 套 | 44 |  |
| 14 | 通道附件 | 1200mm深机柜上围板，1200(W)*250(H)mm | 套 | 12 |  |
| 15 | 通道附件 | 显示屏、门禁、照明开关、应急开关等安装板（共两件） | 套 | 3 |  |
| 16 | 通道控制器 | 通道电源控制箱，含天窗、门禁、通道照明电源 | 套 | 3 |  |
| 17 | 通道照明 | 1)每个冷通道内配置工作照明LED灯带，隐藏内嵌式安装工艺； 2）LED灯带采用白色灯珠，每颗灯珠功率≥0.2瓦，每米不少于60颗灯珠，灯带长度以机柜宽度为单位，布满整个冷通道，输入电压DC12V，每米12W，颜色：白色； 3）每个通道单独控制，通过按钮或人机界面驱动中间继电器控制。 | 个 | 44 |  |
| 18 | 微模块辅材 | 机柜通道膨胀螺丝，螺丝等 | 套 | 3 |  |
| 19 | 底座 | 设备安装底座 | 个 | 44 |  |
| 20 | 安装费 | 3个冷通道，分别为单排8,8,6柜位， | 项 | 1 |  |
| 二、智能配电IPD、综合管理柜IMC及PDU清单如下 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 主要规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 精密配电柜 | - 1.柜体规格：与IT设备柜外观、颜色一致; ★2.精密配电柜产品应符合国家强制3C认证且防护等级≧IP40；3C认证证书中委托人、生产者及生产企业的名称及地址应一致（投标文件商务、技术证明文件中提供加盖生产厂家公章的复印件）； 3.精密配电柜系统的具体输出配置及容量要求以采购人提供的图纸为准； 4.器件要求 1）断路器: 配电柜中所使用的断路器（框架断路器、塑壳断路器、微型断路器），除特殊说明外，63A及以下断路器全部采用微型断路器，63A以上采用塑壳断路器。所有使用及备用开关均应纳入配电柜监控系统； 2）浪涌保护器: 配电柜内置浪涌保护器（容量以图纸为准），确保设备安全可靠； 3）线缆端子排: 为便于接线，所有输出开关应三相分配均匀，配置接线端子排； 5.铜排: 柜体母线应采用高电导率纯铜导体，机架内所有一、二次连接铜母排、铜导线均从正规厂购买，为优质电解铜生产而成； 6.机械结构 1）机柜除加工装配面和电镀表面外，所有设备和仪器的金属构件表面均需进行防锈或喷涂处理； 2）机柜结构为全封闭且便于日常运维、巡检安全； 3）结构化设计，侧板、后门、面板可拆卸，便于日常维护； 4）机柜内部配线应布局整齐合理，在接线端口处不应露出裸露的导体，保证使用安全； 7.监控、测量、告警及通信 1）具备人机交互操作界面，采用不低于7英寸触摸屏显示输入输出参数，方便查看和操作； 2）主进回路部分的监控和显示参数需至少包括: 电量（可按月计量），有功功率，视在功率，功率因数，三相电压，电流，频率，开关状态（开、关、异常）；支路部分监控和现实参数至少包括: 负载电流，负载百分比，开关状态（开、关、异常）； 3）主进回路及各支路的监控参数应能自动存储，并且所有数据在系统掉电时仍能保持； 4）电压、电流测量精度不低于0.5级，电能测量精度不低于0.5级； 5）具备RS485 通信接口，支持标准协议并能将所有信息接入机房环境监控系统； 6）具备主回路过载、过压、欠压、电压不平衡、缺相、馈线支路电流归零（延时超过 2 秒）等故障的告警功能，并支持远程告警； 7）主进回路及各支路能设置阈值报警功能，且报警阈值可调。当负载电流超过阈值时，配电柜触摸屏及后台能提供超限报警功能，有效规避风险； 以上标★号技术要求均须提供有效的第三方质量监督检验机构出具的检测报告（投标文件商务、技术证明文件中提供加盖生产厂家公章的复印件）； - 为保证产品性能兼容稳定、外观一致、运维统一，本项目要求服务器机柜、精密配电柜、PDU、通道封闭组件均要求为同一生产厂家，须提供生产厂家出具的承诺函（投标文件商务、技术证明文件中提供复印件）。 | 台 | 1 |  |
| 2 | 微模块辅材 | 配电设备接线端子、扎带、标签等 | 套 | 1 |  |
| 3 | PDU | - PDU类型：普通PDU； 2.安装方式：机柜后右侧并排竖装； 3.颜色：黑色（默认） 4.输入进线方式：上进线； 5.输入参数: 5.1.额定输入电压：:250V； 5.2.额定输入电流：16A； 5.3接线类型：专业接线盒； 5.4.输入线缆插头：无； 5.5.输入线缆规格：无； 6.输出端口数量、类型：16位10A国标端口； - 以上标★号技术要求均须提供有效的第三方质量监督检验机构出具的检测报告（投标文件商务、技术证明文件中提供加盖生产厂家公章的复印件）； - 为保证产品性能兼容稳定、外观一致、运维统一，本项目要求服务区机柜、精密配电柜、PDU、通道封闭组件均要求为同一生产厂家，须提供生产厂家出具的承诺函（投标文件商务、技术证明文件中提供复印件）。 | 个 | 76 |  |
| 4 | 工业连结器 | 32A三孔工业连接器，含公头和母头 | 个 | 76 |  |
| 5 | 安装费 | 配电柜安装，不含PDU安装 | 项 | 1 |  |
| 三、制冷系统清单如下 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 主要规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 室内列间空调 | - 1.★机组采用高效涡旋压缩机，单台总冷量≥30.5kw（38℃-20%RH），风量≥6500m3/h，加湿量≥5kg/h，加热量≥6kw；机组尺寸宽深高：600*1200*2000（mm）与机柜保持一致。 2. 机房专用空调机组具备高显热比特点，要求显热比（显冷量/总冷量）≥0.99。 3. 应选用高效“/”型大面积蒸发器，保障换热效率； 4. 机房专用空调机组应具有高可靠性，机房专用空调机组的运行平均无故障时间MTBF≥10万小时。设计寿命应为24小时/天、365天/年不间断运行10年以上。 5. 机房专用空调的除湿性能：机组应具备精确除湿功能，通过控制器精确调节EC风机风量来达到准确控制除湿量的效果，减少空气过冷及热补偿需求，降低机房专用空调除湿过程耗电量. 6. 按要求自动调节室内温、湿度，具有制冷、除湿等功能。温、湿度波动超限能发出声光报警信号。温度调节范围：+24℃～+40℃ ，调节精度：±1℃；温度变化率<5℃/小时，湿度调节范围20-70%RH,调节精度5%RH。 7. 为避免同一制冷区域内的多台空调运行模式互相冲突，影响机房制冷效果，空调机组应具有群控性能：采用高可靠CAN总线，可群控32台机组；四种群控模式：轮值备用，同向自主、平均分配、按需分配；支持轮值、备份和层叠功能, 可避免竞争运行；自动推举主机功能：当主机故障时，从机自动推举新的主机；群组通信失败时自动进入单机模式。机组要具备强大的监控功能，应支持RS-485通讯接口和以太网接口，支持WEB网页方式访问机组等。 8. 空调机组室外冷凝器的选配要保证在-20℃至+45℃环境下，正常启动和工作，保证足够的散热量的需求。室外风机应可根据室外温度无极调速，减少风机能耗，室外机组应采用耐腐蚀的铝合金外壳结构，具有良好的刚性和防腐性能，适应多种环境条件。冷凝风扇采用无级变速控制装置，可根据冷凝器管道内部压力变化自动调节冷凝风扇的转速，以保证系统冷凝压力的稳定。室外冷凝器可水平或垂直安装； 9. 机组的室内风机系统，应包括不少于2套的EC风机，保证在增大机外余压的情况下送风风量不减少；风量可在0-100%调节，EC风机支持热插拔进行现场维修,提高系统的可维护性； 10. ★精密空调具备低噪音的特性，以不影响机房人员正常工作，需提供节能静音型空调相关证明文件（投标文件商务、技术证明文件中提供加盖生产厂家公章的复印件）； - 11. ★机组采用先进的智能化PID调节技术和模糊运行控制，具有自动保护、自动恢复、来电自启动等功能；具有三级密码保护的运行及配置参数设定功能；具有7寸TFT真彩触摸屏，支持U盘升级，方便近端维护，能同时显示温湿度曲线，具有图形显示机组内各组件的运行状态的功能，具有大容量的故障报警记录储存的功能，支持500条历史告警记录，系统保护标配相序保护、过欠压保护、缺相保护等功能；部件保护标配压缩机保护、风机告警、温湿度传感失效、加湿器保护、加热器保护等功能； 12. ★提供精密空调生产厂家相关制冷设备的《全国工业产品生产许可证》（投标文件商务、技术证明文件中提供加盖生产厂家公章的复印件），不接受OEM产品； 13. 精密空调控制器应为自主研发产品，要求精密空调生产厂家提供由国家版权局颁发的《精密空调控制系统主控软件著作权证书》和《精密空调控制系统加湿控制软件著作权证书》（投标文件商务、技术证明文件中提供加盖生产厂家公章的复印件）； 14. 为保障机房空调品质，生产厂家须提供精密空调系列产品的抗九级烈震试验报告（投标文件商务、技术证明文件中提供加盖生产厂家公章的复印件）； 15. 为确保售后服务质量，精密空调制生产厂家应具有中国制冷空调设备维修安装企业能力能级A/I级，并提供精密空调生产厂家针对本项目的售后服务承诺书。（投标文件商务、技术证明文件中提供复印件）； 16. 精密空调生产厂家应具有完善的空调性能检测实验室，提供精密空调生产厂家空调综合实验室认证证书，精密空调生产厂家应在国家企业技术中心名单中，并提供相关证明文件（投标文件商务、技术证明文件中提供加盖生产厂家公章的复印件）。 | 台 | 1 |  |
| 2 | 室内列间空调 | - ★机组采用高效涡旋压缩机，单台总冷量≥30.5kw（38℃-20%RH），风量≥6500m3/h，加湿量≥5kg/h，加热量≥6kw；机组尺寸宽深高：600*1000*2000（mm）与机柜保持一致； 2. 机房专用空调机组具备高显热比特点，要求显热比（显冷量/总冷量）≥0.99； 3. 应选用高效“/”型大面积蒸发器，保障换热效率； 4. 机房专用空调机组应具有高可靠性，机房专用空调机组的运行平均无故障时间MTBF≥10万小时。设计寿命应为24小时/天、365天/年不间断运行10年以上； 5. 机房专用空调的除湿性能：机组应具备精确除湿功能，通过控制器精确调节EC风机风量来达到准确控制除湿量的效果，减少空气过冷及热补偿需求，降低机房专用空调除湿过程耗电量； 6. 按要求自动调节室内温、湿度，具有制冷、除湿等功能。温、湿度波动超限能发出声光报警信号。温度调节范围：+24℃～+40℃ ，调节精度：±1℃；温度变化率<5℃/小时，湿度调节范围20-70%RH,调节精度5%RH； 7. 为避免同一制冷区域内的多台空调运行模式互相冲突，影响机房制冷效果，空调机组应具有群控性能：采用高可靠CAN总线，可群控32台机组；四种群控模式：轮值备用，同向自主、平均分配、按需分配；支持轮值、备份和层叠功能, 可避免竞争运行；自动推举主机功能：当主机故障时，从机自动推举新的主机；群组通信失败时自动进入单机模式。机组要具备强大的监控功能，应支持RS-485通讯接口和以太网接口，支持WEB网页方式访问机组等； 8. 空调机组室外冷凝器的选配要保证在-20℃至+45℃环境下，正常启动和工作，保证足够的散热量的需求。室外风机应可根据室外温度无极调速，减少风机能耗，室外机组应采用耐腐蚀的铝合金外壳结构，具有良好的刚性和防腐性能，适应多种环境条件。冷凝风扇采用无级变速控制装置，可根据冷凝器管道内部压力变化自动调节冷凝风扇的转速，以保证系统冷凝压力的稳定。室外冷凝器可水平或垂直安装； 9. 机组的室内风机系统，应包括不少于2套的EC风机，保证在增大机外余压的情况下送风风量不减少；风量可在0-100%调节，EC风机支持热插拔进行现场维修,提高系统的可维护性； 10. ★精密空调具备低噪音的特性，以不影响机房人员正常工作，需提供节能静音型空调相关证明文件（投标文件商务、技术证明文件中提供加盖生产厂家公章的复印件）； 11. ★机组采用先进的智能化PID调节技术和模糊运行控制，具有自动保护、自动恢复、来电自启动等功能；具有三级密码保护的运行及配置参数设定功能；具有7寸TFT真彩触摸屏，支持U盘升级，方便近端维护，能同时显示温湿度曲线，具有图形显示机组内各组件的运行状态的功能，具有大容量的故障报警记录储存的功能，支持500条历史告警记录，系统保护标配相序保护、过欠压保护、缺相保护等功能；部件保护标配压缩机保护、风机告警、温湿度传感失效、加湿器保护、加热器保护等功能； 12. ★提供精密空调生产厂家相关制冷设备的《全国工业产品生产许可证》（投标文件商务、技术证明文件中提供加盖生产厂家公章的复印件），不接受OEM产品； 13. ★精密空调控制器应为自主研发产品，要求精密空调生产厂家提供由国家版权局颁发的《精密空调控制系统主控软件著作权证书》和《精密空调控制系统加湿控制软件著作权证书》（投标文件商务、技术证明文件中提供加盖生产厂家公章的复印件）； 14. ★为保障机房空调品质，须提供精密空调系列产品的抗九级烈震试验报告（投标文件商务、技术证明文件中提供加盖生产厂家公章的复印件）； 15. ★为确保售后服务质量，精密空调生产厂家应具有中国制冷空调设备维修安装企业能力能级A/I级，并提供精密空调生产厂家针对本项目的售后服务承诺书（投标文件商务技术证明文件中提供复印件）； 16. ★精密空调生产厂家应具有完善的空调性能检测实验室，提供精密空调生产厂家空调综合实验室认证证书，精密空调生产厂家应在国家企业技术中心名单中，并提供相关证明文件（投标文件商务、技术证明文件中提供加盖生产厂家公章的复印件）。 | 台 | 2 |  |
| 3 | 室内列间空调 | - 1. ★机组采用高效涡旋压缩机，单台总冷量≥21.5kw（38℃-20%RH），风量≥4200m3/h，加湿量≥5kg/h，加热量≥6kw；机组尺寸宽深高：600*1000*2000（mm）与机柜保持一致； 2. 机房专用空调机组具备高显热比特点，要求显热比（显冷量/总冷量）≥0.99； 3. 应选用高效“/”型大面积蒸发器，保障换热效率； 4. 机房专用空调机组应具有高可靠性，机房专用空调机组的运行平均无故障时间MTBF≥10万小时。设计寿命应为24小时/天、365天/年不间断运行10年以上； 5. 机房专用空调的除湿性能：机组应具备精确除湿功能，通过控制器精确调节EC风机风量来达到准确控制除湿量的效果，减少空气过冷及热补偿需求，降低机房专用空调除湿过程耗电量； 6. 按要求自动调节室内温、湿度，具有制冷、除湿等功能。温、湿度波动超限能发出声光报警信号。温度调节范围：+24℃～+40℃ ，调节精度：±1℃；温度变化率<5℃/小时，湿度调节范围20-70%RH,调节精度5%RH； 7. 为避免同一制冷区域内的多台空调运行模式互相冲突，影响机房制冷效果，空调机组应具有群控性能：采用高可靠CAN总线，可群控32台机组；四种群控模式：轮值备用，同向自主、平均分配、按需分配；支持轮值、备份和层叠功能, 可避免竞争运行；自动推举主机功能：当主机故障时，从机自动推举新的主机；群组通信失败时自动进入单机模式。机组要具备强大的监控功能，应支持RS-485通讯接口和以太网接口，支持WEB网页方式访问机组等； 8. 空调机组室外冷凝器的选配要保证在-20℃至+45℃环境下，正常启动和工作，保证足够的散热量的需求。室外风机应可根据室外温度无极调速，减少风机能耗，室外机组应采用耐腐蚀的铝合金外壳结构，具有良好的刚性和防腐性能，适应多种环境条件。冷凝风扇采用无级变速控制装置，可根据冷凝器管道内部压力变化自动调节冷凝风扇的转速，以保证系统冷凝压力的稳定。室外冷凝器可水平或垂直安装； 9. 机组的室内风机系统，应包括不少于2套的EC风机，保证在增大机外余压的情况下送风风量不减少；风量可在0-100%调节，EC风机支持热插拔进行现场维修,提高系统的可维护性； 10. ★精密空调具备低噪音的特性，以不影响机房人员正常工作，需提供节能静音型空调相关证明文件（投标文件商务、技术证明文件中提供加盖生产厂家公章的复印件）； 11. ★机组采用先进的智能化PID调节技术和模糊运行控制，具有自动保护、自动恢复、来电自启动等功能；具有三级密码保护的运行及配置参数设定功能；具有7寸TFT真彩触摸屏，支持U盘升级，方便近端维护，能同时显示温湿度曲线，具有图形显示机组内各组件的运行状态的功能，具有大容量的故障报警记录储存的功能，支持500条历史告警记录，系统保护标配相序保护、过欠压保护、缺相保护等功能；部件保护标配压缩机保护、风机告警、温湿度传感失效生产厂家、加湿器保护、加热器保护等功能； 12. ★提供精密空调相关制冷设备的《全国工业产品生产许可证》（投标文件商务、技术证明文件中提供加盖生产厂家公章的复印件），不接受OEM产品； 13. 精密空调控制器应为自主研发产品，要求精密空调制造商提供由国家版权局颁发的《精密空调控制系统主控软件著作权证书》和《精密空调控制系统加湿控制软件著作权证书》（投标文件商务、技术证明文件中提供加盖生产厂家公章的复印件）； 14. 为保障机房空调品质，提供精密空调生产厂家《武器装备质量管理体系认证证书》和精密空调系列产品的抗九级烈震试验报告（投标文件商务、技术证明文件中提供加盖生产厂家公章的复印件）； 15. 为确保售后服务质量，精密空调生产厂家应具有中国制冷空调设备维修安装企业能力能级A/I级，并提供精密空调生产厂家针对本项目的售后服务承诺书（投标文件商务、技术证明文件中提供复印件）； 16. 精密空调生产厂家应具有完善的空调性能检测实验室，提供精密空调生产厂家空调综合实验室认证证书，精密空调生产厂家应在国家企业技术中心名单中，并提供相关证明文件（投标文件商务、技术证明文件中提供加盖生产厂家公章的复印件）。 | 台 | 2 |  |
| 4 | 安装费 | 含材料，含施工空调辅材，PR管。阀门，水泥槽等 | 项 | 5 |  |
| 四、UPS及配电清单如下 |  |  |  |  |  |
| 1 | UPS | - 1.★在线式、双变换式模块化UPS，单功率模块容量≥50kvA；制式为三相输入，三相输出。模块化设计，所有模块支持热拔插，方便维修更换； 2.每个功率模块内部均有独立的功率单元、充电单元； 3.输入谐波电流总含量THDi，负载小于3%； 4.输出电压：380V AC/400V AC/415V AC±1%（线电压）； 5.支持ECO模式，在ECO模式下UPS效率＞98%； 6.逆变器输出150%额定电流：1min；逆变器输出125%额定电流以上：10min；逆变器输出110%额定电流以上：60min；150%以上额定电流：立即转旁路； 7.正常情况下，UPS逆变器输出向负载供电； 8.逆变器输出异常时，市电通过静态旁路开关装置向负载供电； 9.对UPS系统内部进行维护或扩容时，市电可无间断通过自带的维修旁路装置向负载供电的同时，UPS其余部分可以与负载脱离； 10.输入电压：380/400/415VAC ，输入频率：50/60Hz； 11.额定输入电压380V/400V/415V AC，三相四线＋PE； 12.静态旁路在跟踪范围之内与逆变器之间的切换时间为0ms； 13.UPS在市电和电池两种状态间切换的时间应为0； 14.支持电池温度补偿功能和对电池组的浮充、定期自动均充、手动均充、及其自动蓄电池放电测试等功能； 15.支持机架间并联时电池组共用；支持电池启动； 16.散热风扇采用容错设计，要求在单个故障情况下仍可带载50%，在两个故障情况下仍可带载30%； 17.输出频率：同步状态，跟踪旁路输入（正常模式），50/60±0.1%（电池模式）； 18.输出电压波形失真度：<1.5%(100%线性载）<5%（100%非线性载）； 19.输入电压范围：285-457VAC； 20.输入频率范围40-70Hz；输入功率因数不低于0.99； 21.UPS产品通过国家泰尔认证权威机构的认证，并提供相关测试报告（投标文件商务、技术证明文件中提供加盖生产厂家公章的复印件）； 22.采用集中旁路工作模式，并支持集中旁路模块、功率模块、监控单元可在线热插拔； 23.每个功率模块内部均有独立的功率单元、充电单元； 24.输出功率因数：1； 25.效率＞95.5%； 26.★投标产品提供生产厂家委托和售后服务承诺（投标文件商务、技术证明文件中提供复印件）; 27★提供投标产品的节能证书、泰尔认证证书及泰尔检测报告（投标文件商务、技术证明文件中提供加盖生产厂家公章的复印件）。 | 台 | 2 |  |
| 2 | 安装费 | UPS安装 | 项 | 1 |  |
| 五、动环系统清单如下 |  |  |  |  |  |
| 1 | 列头柜接入 | 1.实时监测PDU配电柜的三相电压.三相电流.相电压.相电流.有功功率/无功功率.频率.视在功率.电度采样点， 2.具有参数上下限报警设置，上下限报警恢复设置； 3.需智能配电柜提供RS485智能通讯接口以及接口协议 4.可以通过各设备的监控界面的监控值直接进行报警阀值修改，历史数据查询，告警查询，避免需要通过其他方式查找设备监控值在进行报警阀值修改，历史数据查询，告警查询，简单快捷易操作。 | 套 | 1 |  |
| 2 | 精密空调接入 | 1.要求监测精密空调运行状态，用图形和颜色变化来显示空调的工作情况，故障时进行报警； 2.能够实现空调的制冷器运行状态.压缩机高压故障.过滤网阻塞等的监测与报警； 3.可以通过本监控系统在远端监控室内控制空调机的启.停，及改变温度与湿度的设定值； 4.能够实时显示并保存各空调通讯协议所提供的能远程监测的运行参数.各部件状态及报警情况； 5.监控界面友好的人机界面：参数实时动态显示，全中文显示界面.3D效果图或者GIS电子地图显示。系统提供丰富的控件及控件库可供用户自己组态，所有控件的大小.颜色等属性均可自定义； 6.可以通过各设备的监控界面的监控值直接进行报警阀值修改，历史数据查询，告警查询，避免需要通过其他方式查找设备监控值在进行报警阀值修改，历史数据查询，告警查询，简单快捷易操作； | 套 | 5 |  |
| 3 | 区域式漏水变送器 | 工作电压：12VDC 感应绳：可选配10米.20米或其他 输出端口：继电器 输出形式 正常输出开路，灯为绿色，闪烁，蜂鸣器停叫；告警输出短路，灯为红色，闪烁，蜂鸣器鸣叫 | 个 | 6 |  |
| 4 | 开关量采集模块 | 1.配有16路开关采集端口，可同时采集16路开关量信号，模块面板上有相应16路指示灯显示结果。l 2.电源及各路检测端口开关信息指示灯。也可通过上位设置软件设置为相反状态。 3.连接端口：插入螺丝订锁紧端子 4.宽电压供电 +10~+30V DC 5.简单道轨式安装 6.尺寸：118*72*44mm5.简单道轨式安装 | 套 | 3 |  |
| 5 | 智能温湿度传感器 | 1.供电电源：12VDC 2.电流：<10mA 3.显示：宽温LCD大屏显示 4.测湿范围：0～100％RH 5.精度：±3%RH（25℃时） 6.测温范围：-20～60℃ 7.精度：±0.5℃（全量程内） 8.串行输出：RS485 9.最大尺寸：86mm×86mm×30mm | 个 | 6 |  |
| 6 | 烟感 | 1.光电探测方式 2.吸顶安装 3.联网输出方式 4.具有手动测试功能 5.工作电压：DC 12 V 6.静态电流：≤8Ma 7.报警电流：≤35mA 8.工作温度：﹣10℃～55℃ 9.环境湿度：≤95%RH 10.报警输出：继电器常开／常闭 11.探测灵敏度：Ⅱ.Ⅲ级 12.监测面积：20平方米 13.尺寸：φ112*41mm | 个 | 6 |  |
| 7 | 信号控制模块 | 1.输入通道：4 2.输出继电器触点容量：6A@125VAC，2A@30VDC 3.数字电平0：+1Vmax；数字电平1：+4～+30V 4.宽电压供电：+10～+30VDC 5.简单道轨式安装 6.最大尺寸：118mm×72mm×44mm | 块 | 3 |  |
| 8 | 继电器 | 二开二闭 | 个 | 3 |  |
| 9 | 露点温湿度传感器 | 1.实时检测和采集机房环境中的温度.湿度.露点值，该传感器采用大屏幕液晶屏。 2.测温范围：-20-60℃ 3.温度精度：± 0.3℃ 4.测湿范围：0-100％RH 5.湿度精度：± 3%RH 6.分 辨 率 温度：0.1℃ ，湿度：0.1%RH 7.供电电源：9 -30VDC 8.采集周期：不小于200ms 9.通讯距离：大于1000米 10.工作环境：－20-60℃ 10-95%RH无冷凝 11.存储温度：－40-80℃ 12.整机功耗：小于0.2W 13.最大尺寸： 86×86×19mm | 个 | 6 |  |
| 10 | 露点温湿度监测软件模块 | 1.由露点温湿度传感器采集各机房内的露点温湿度传感器数据，实时显示温度.湿度.露点值； 2.可以通过各设备的监控界面的监控值直接进行报警阀值修改，历史数据查询，告警查询，避免需要通过其他方式查找设备监控值在进行报警阀值修改，历史数据查询，告警查询，简单快捷易操作。 | 套 | 1 |  |
| 11 | 压差开关 | 输出信号：开关量 开关容量：2A/ 250VAC 量程范围：20-200pa 开关类型：一开一闭单刀双掷机械触点开关 | 个 | 3 |  |
| 12 | 开关变送器 | DC12V，常闭接点 输入≥230mA 断开 输入≤200mA闭合 | 块 | 3 |  |
| 13 | 信号控制模块 | 1.输入通道：4 2.输出继电器触点容量：6A@125VAC，2A@30VDC 3.数字电平0：+1Vmax；数字电平1：+4～+30V 4.宽电压供电：+10～+30VDC 5.简单道轨式安装 6.尺寸：118mm×72mm×44mm | 块 | 3 |  |
| 14 | 继电器 | 二开二闭 | 个 | 3 |  |
| 15 | 新风机监测软件模块 | 1.实时监测新风机运行状态.过滤网堵漏情况； 2.实现对新风机远程开关机的控制； 3.以电子地图方式实时显示并记录新风机运行状态。 | 套 | 1 |  |
| 16 | 智能空气质量监测仪 | 1.可以检测的参数：温湿度.PM2.5.CO₂.甲醛.VOCs。各参数传感器为独立模块，支持自由组合定制，以满足不同客户.使用场景的需求； 2.监测仪集成485 通信接口，可以与集成有该通信接口的空气净化器.新风系统.空调等设备进行联机，实现智能联动.实时监测.自动控制功能。 | 个 | 2 |  |
| 17 | 环境监测软件模块 | 1.实时展示CO2.甲醛.TVOC.PM2.5及温度和湿度数据，显示短时间段内的变化情况曲线图； 2.可对所处环境进行实时侦测，系统根据多功能环境监测仪侦测的数据判断是否适合运维人员工作。 | 套 | 1 |  |
| 18 | 电池检测仪主机 | 实时监测电池单体电压.内阻，超限时自动告警；实时监测电池组组压.电流与环境温度，超限时自动告警；监测每节及整组电池的剩余容量。 | 台 | 1 |  |
| 19 | 单体电池检测模块（含内阻） | 监测单价蓄电池电压.内阻.温度。 | 个 | 100 |  |
| 20 | 电流采集模块 | 配套单元，监测蓄电池充放电电流 | 个 | 2 |  |
| 21 | 蓄电池监测软件模块 | 1.实时显示并保存各电池检测仪主机通讯协议所提供的能远程监测的电池电压.内阻.温度； 2.实时判断电池的部件是否发生报警，当某个电池发生故障或越限时，系统发出报警。 | 套 | 2 |  |
| 22 | 北向数据传输 | - ★1.为保证产品采用的软件版权，投标产品必须通过中国软件评测中心评测，并提供证明文件（投标文件商务、技术证明文件中提供加盖生产厂家公章的复印件）； ★2.投标产品必须具有<<企业数据服务总线ESB系统软件>>.<<DCIM数据中心智能管理系统>>的国家版权局的计算机软件著作权登记证书（投标文件商务、技术证明文件中提供加盖生产厂家公章的复印件）； ★3.考虑未来系统的功能延展性，投标产品还必须具有《定位防盗管理系统软件》.《机房巡检系统》.《数据中心管理系统软件》.《容量管理系统软件》.《运维管理系统软件》.《资产管理系统软件》等的国家版权局的计算机软件著作权登记证书（投标文件商务、技术证明文件中提供加盖生产厂家公章的复印件）； ★4.动环厂商必须具备信息安全管理认证；ISO14001环境管理体系认证；SO18001职业健康安全管理体系认证（投标文件商务、技术证明文件中提供加盖生产厂家公章的复印件）。 | 块 | 1 |  |
| 23 | 4G短信报警模块 | 双频GSM/GPRS modem，支持GSM 900/1800/1900MHz,提供SIM锁卡功能,支持输出USB接口或RS232接口，滑入式SIM卡存储器，供电电压：5V-36VDC | 台 | 1 |  |
| 24 | 信号控制模块 | 1.输入通道：4； 2.输出继电器触点容量：6A@125VAC，2A@30VDC； 3.数字电平0：+1Vmax；数字电平1：+4～+30V； 4.宽电压供电：+10～+30VDC； 5.简单道轨式安装； 6.尺寸：118mm×72mm×44mm； | 块 | 2 |  |
| 25 | 嵌入式采集主机 | - ★1.要求采用基于Linux嵌入式服务器； ★2.采用低功耗.散热好.抗干扰性较强.适应能力好.稳定性高的ARM处理器； ★3.内嵌Mysql数据库.要求监控主机接口采用12个RS485标准接口设计.双RJ45和电子看门狗； 4.具有来电自启动.远程数据采集.数据预处理.脱网运行.数据断点恢复.内置3级上下限设置.故障告警及时.应急控制.多点对多点联动及WEB配置网页等诸多功能； 5.多级授权.授权数据加密等功能； 6.硬件热插拨与自适应.因采用RAM单板架构，只需要更换夹故障设备，即可轻松维护，业务零中断，灵活可靠； ★7.由集中监控管理平台实现统一报警,支持短信.电话.语音.声光.邮件.微信.APP等方式告警；提供软件截图（投标文件商务、技术证明文件中提供加盖生产厂家公章的复印件）； ★8.求系统须支持移动APP功能，支持Android 或 iOS，通过APP浏览机房的实时信息：遥测.遥信.报警事件等，iOS版本APP功能须提供苹果应用商店APP store截图（投标文件商务、技术证明文件中提供加盖生产厂家公章的复印件）； ★9.提供生产厂家委托和售后服务承诺（投标文件商务、技术证明文件中提供复印件）。 | 台 | 1 |  |
| 26 | 安装箱 | 供安放漏水控制器.工业电源.模块等 | 个 | 3 |  |
| 27 | 工业电源 | DC12V10A 给传感器和模块等供电 | 块 | 1 |  |
| 28 | PUE监测 | 计算并展示数据中心及机房的PUE值 | 套 | 1 |  |
| 29 | 管线 | 通讯线.电源线.镀锌管.86盒等等 | 批 | 1 |  |
| 30 | 安装费 |  | 项 | 1 |  |
| 六、新风系统清单如下 |  |  |  |  |  |
| 1 | 新风换气机 | 吊顶式1000m3/h的新风换气机，功率：242W，静压：380Pa,噪音：46，采用三级过滤 | 台 | 4 |  |
| 2 | 70度电动防火阀 | 300*300mm,70度电动防火阀 | 套 | 4 |  |
| 3 | 新风管道制作 | PVC管道送风 | 套 | 4 |  |
| 4 | 外墙防雨罩 | 不锈钢室外防雨罩φ150 | 个 | 11 |  |
| 5 | 室内散流器 | ABS φ200散流器 | 个 | 24 |  |
| 6 | 辅材 | 铝箔胶带、吊筋、帆布连接等 | 项 | 1 |  |
| 7 | 安装费 |  | 项 | 1 |  |
| 七、消防系统清单如下 |  |  |  |  |  |
| 1 | 柜式七氟丙烷灭火装置 | - 1.柜式七氟丙烷灭火装置，灭火剂贮存压力（20℃时）2.5MPa，灭火剂喷射时间≤10s，启动延迟设定0~30s可调，适用环境温度0℃-50摄氏度，工作电源DC24V/1.5A ，启动方式：自动控制 手动控制，箱体表面处理：喷塑，灭火剂贮瓶容积90L，最大充装量90kg，单台最大保护容积140m³ ★提供生产厂家委托和售后服务承诺（投标文件商务、技术证明文件中提供复印件）。 | 台 | 2 |  |
| 2 | 七氟丙烷药剂 | 七氟丙烷药剂 | KG | 180 |  |
| 3 | 安装费 |  | 项 | 1 |  |
| 八、大屏显示系统清单如下 |  |  |  |  |  |
| 1 | 大屏 | 1.超薄窄边框设计，整机屏占比≥87%以上，整机最薄处≤24mm； 2.整机外边框采用弧形转角设计，边框和背壳采用金属材质，防止塑料老化； 3.采用模块化系统方案，整机可通过同一高速接口支持Windows 10企业版系统模块.Android 9.0系统模块.Linux系统模块切换使用； 4.为保证整机一体性，内置天线设计，整机包括模块无外伸天线； 5.整机内置正面上居中1080P 1200万像素及以上高清摄像头，支持电子云台，无需机械转动部分，可通过程序设置，在摄像机内部控制镜头的视角和变焦； 6.内置6个麦克风，8米有效拾音距离； 7.具有全功能Type-C接口，可支持手机充电.音视频信号传输.外部设备调用本机摄像头.麦克风及扬声器； 8.I/O接口:≥1路HDMI IN；≥1路 USB 2.0；≥2路USB 3.0；≥2路Type-C；≥1路TOUCH；≥1路AUDIO OUT；≥1路RS232； 9.整机屏幕采用65英寸UHD超高清LED液晶屏，显示比例16:9，屏幕图像分辨率达3840*2160，色彩度10bit ,可视角度178°，全高清4K系统图标显示； 10.整机屏幕与屏幕保护层零贴合技术，减少显示面板与玻璃间的偏光.散射，画面显示更加清晰通透.可视角度更广； 11.色域达到 90%NTSC， 可显示更真实更鲜艳的色彩。 | 套 | 1 |  |
| 九、安防系统清单如下 |  |  |  |  |  |
| 1 | 摄像机 | - 200万星光级双光网络摄像机，1/2.7" Progressive Scan CMOS，1920 × 1080 @25 fps 智能侦测: 越界侦测, 区域入侵侦测，支持H.264, Smart264, H.265, Smart265 120 dB 宽动态，背光补偿, 强光抑制，3D 数字降噪 红外/暖光双补光，红外最远可达50 m，暖光最远可达30m 防护等级 IP66，电源：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护，PoE：802.3af | 台 | 5 |  |
| 2 | 钢制防盗门 | 钢制，防盗 | 项 | 2 |  |
| 3 | 门禁 | 指纹+人脸 | 套 | 2 |  |
| 4 | 辅料 | 网线，水晶头，管材等 | 项 | 1 |  |
| 5 | 指纹锁 | 产品类型智能门锁 指纹，密码，感应卡，钥匙 锁芯级别：C级 连接方式WiFi：IEEE802.11b/g/n 产品功能虚位密码，童锁，防撬报警，低电压报警，防试开锁定，开门记录查询，电子门铃，人脸识别 电池6400mAh*2 动态功耗：＜500mA 应急电源Mirco USB 指纹容量100枚 | 台 | 2 |  |
| 6 | 智能墙壁开关 | P1智能墙壁开关（单火线版） 开关类型单开单控 控制方式手机/按键控制 最大负载800W 工作电压220V 支持智能音箱控制 开关颜色白色 机身材质ABS材质 产品尺寸86*86-42mm | 个 | 6 |  |
| 7 | 探测器网关 | 产品类型探测器网关 产品功率≤5W 产品频率433.92MHz 电源性能AC 220V 其他特点最大数量：32（任意搭配） 外设距主机距离：空旷环境<100m 支持的类型：无线门磁传感器，无线防宠物被动红外探测器，无线遥控器，无线单体门磁传感器，无线声光报警器等 发射功率：10dBm WiFi：支持手机客户端一键配置 语音提示：支持真人语音提示，实时播报警情 | 台 | 1 |  |
| 8 | 安装费 |  | 项 | 1 |  |
| 十、光缆电缆等清单如下 |  |  |  |  |  |
| 1 | 室内24芯单模光缆 | 室内24芯单模光缆 | 米 | 40 |  |
| 2 | 48芯ODF架 | 48芯ODF架 | 台 | 2 |  |
| 3 | FC单模尾纤 | FC单模尾纤 | 条 | 96 |  |
| 4 | FC法兰盘 | FC法兰盘 | 个 | 96 |  |
| 5 | 电缆 | YJV 4*16+1*10 | 米 | 200 |  |
| 6 | 电缆 | YJV 4*95+1*50 | 米 | 70 |  |
| 7 | 电缆 | 3*6mm² | 米 | 2000 |  |
| 8 | 辅材 |  | 项 | 1 |  |
| 9 | 安装费 |  | 项 | 1 |  |

备注：

1.本次采购主要为扩容项目，为保证兼容性、统一性、避免重复投资，要求投标人所投产品设备须在采购方原有平台的基础上进行扩容升级，保证与原有平台无缝对接，以保障整个系统的兼容性、稳定性和安全性，顺利实现平台扩容升级，若中标人原因不能进行对接，中标人承担相应责任。投标人需提供对接承诺函并加盖投标人公章（附在投标文件商务技术证明文件中，格式自拟)）。若不提供，视为无效投标。若须到现场了解情况，请及时联系采购人。

      - 需要落实的政府采购政策

  - 促进中小企业、监狱企业和残疾人福利性单位发展扶持政策

    - 小型和微型企业认定：

- 提供本企业制造的货物、承担的工程或服务的，或者提供其他小型或者微型企业制造的货物的；

- 提供由供应商企业所在地的县级及以上中小企业主管部门出具的中小企业认定的证明材料（投标文件商务、技术证明文件正本中提供复印件加盖投标人公章，副本中可为正本的复印件，原件核查）和中小企业声明函（原件附投标文件商务、技术证明文件正本中，副本可以为正本的复印件）；供应商提供其他企业制造的货物的除需提供本企业的中小企业认定的证明材料和中小企业声明函外，还需提供其他企业所在地的县级及以上中小企业主管部门出具的中小企业认定的证明材料（投标文件商务、技术证明文件正本中提供复印件加盖生产厂家公章，副本中可为正本的复印件）和中小企业声明函（原件附投标文件商务、技术证明文件正本中，副本可以为正本的复印件），否则不予承认。

在评审的过程中，以上（1）和（2）同时成立，方可以认定为小型或微型企业并享受价格优惠。

    - 根据财库〔2014〕68号《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，监狱企业视同小微企业。提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（投标文件商务、技术证明文件正本中提供复印件加盖投标人公章，副本中可为正本的复印件，原件核查），不再提供《中小企业声明函》,供应商出具的监狱企业证明文件如有虚假，其成交资格将被取消，并根据相关规定进行处罚。

    - 根据财库〔2017〕141号《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》残疾人福利性单位视同小型、微型企业，残疾人福利性单位在参加政府采购活动时提供《残疾人福利性单位声明函》（原件附投标文件商务、技术证明文件正本中，副本可以为正本的复印件），不再提供《中小企业声明函》，供应商在《残疾人福利性单位声明函》中的承诺如有虚假，其成交资格将被取消，并根据相关规定进行处罚。

投标人同时为小型、微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位任两种或以上情况的，评审中只享受一次价格扣除，不重复进行价格扣除。

  - 节能产品、环境标志产品

1.根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、关于印发节能产品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕19号）、关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕18号）、市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告（2019年第16号），属于政府优先采购产品类别的，须按照要求提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书（投标文件商务、技术证明文件正本中提供复印件加盖投标人公章，副本中可为正本的复印件）），否则不予认定。

  - 信息安全产品

根据《财政部 工业和信息化部 国家质检总局 国家认监委关于信息安全产品实施政府采购的通知》财库〔2010〕48号文件要求，本次采购产品如有信息安全产品的，需提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书（投标文件商务、技术证明文件正本中提供复印件加盖投标人公章，副本中可为正本的复印件）。

- 投标文件资格证明文件格式

特别提醒：请投标人按照以下文件要求的格式、内容制作投标文件，并编制目录及页码，印刷（包括相关证明材料的复印件）清晰可辩，混乱的编排导致投标文件被误读或查找不到等后果，均由投标人自行承担。

投标文件资格证明文件封面格式：

（正本或副本）

（采购项目名称）

项目编号：

交易编号：

投 标 文 件

（资格证明文件）

采购人：

投标人名称（全称并加盖公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字）：

日期：    年   月   日

目  录

资格证明材料

    - 提供有效的“设立登记证书”，原件资格审查时核查（提供电子营业执照的可不提供原件）；

“设立登记证书”是指工商行政管理机关或市场监督管理部门颁发的营业执照，或民政部门颁发的民办非企业单位登记证书，或司法行政机关颁发的律师事务所执业许可证等凭证；

    - 提供投标截止时间前近六个月任意一个月税务机关出具的依法缴纳增值税和企业所得税的凭据，或企业所在地的税务机关出具的正常纳税证明（正常纳税证明出具日期在投标文件提交截止时间前30天以内，详见格式）。

依法免税的投标人，应提供相应文件证明其依法免税。

    - 社会保险：

  - 提供投标截止时间前近六个月任意三个月（新成立企业不足三个月的，提供自企业成立以来的）单位依法缴纳社会保险的证明材料；

  - 提供投标人为委托代理人依法缴纳社会保险的证明材料和劳动合同（如法定代表人参加投标的无需提供该项）。

依法不需要缴纳社会保险的投标人，应提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保险。

    - 财务状况报告:提供经政府审计部门或会计事务所审计的2019年度财务审计报告（新成立企业不足一年的，提供最近一个月的财务报表。提供财务审计报告的：至少应包含资产负债表、利润表、现金流量表）或其基本开户银行出具的资信证明（由银行出具资信证明的，出具时间距开标不超过一年），原件资格审查时核查。

    - 投标人开标前三年内在经营活动中无重大违法记录的书面声明（详见格式）；

    - 具备良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺（详见格式）；

    - 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺（详见格式）；

    - 本次采购   室内列间空调 、大屏  产品提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期能产品认证证书；

    - 投标人及其法定代表人、委托代理人均无行贿犯罪记录（提供无行贿犯罪记录承诺书，详见格式）；

    - 提供经中国人民银行备案的第三方征信机构出具的有效期内的（未注明有效期的，自信用报告出具之日起有效期不得超过二年，如2018年10月1日出具的信用报告，信用报告上未体现有效期的，有效期截止2020年9月30日）信用报告，且信用等级达到A级及以上，原件资格审查时核查）；并提供出具该信用报告的第三方征信机构在中国人民银行备案的证明材料（提供原件或复印件或网页打印件等）；

    - 提供《武陟县公共资源交易中心交易诚信查询系统》诚信状态查询结果，交易诚信状态查询结果须为“绿色”状态（查询时间自招标公告发布之日起至开标时间前一天止）；

    - 不得被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单、经营异常名录或者严重违法失信企业名单（以采购人、采购代理机构在投标文件提交截止时间当日的查询结果为准，该条资料投标文件中无需提供）；

注：所有要求“原件资格审查时核查”的，投标文件资格证明文件中均需附复印件并加盖投标人公章，未提供原件或原件与复印件不一致的视为无效投标。

投标人开标前三年内在经营活动中无重大违法记录

的书面声明

致：（采购人）

我公司近三年内在经营活动中没有重大违法记录。若发现我公司近三年内在经营活动中有重大违法行为记录，我公司投标无效，并承担由此造成的一切后果。

特此声明。

投标人名称（全称并加盖公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字）：

时间：     年   月   日

注：如有请将以上相关资料附后。

具备良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺

本投标人郑重声明：

本公司（或单位）具备良好的商业信誉和健全的财务会计制度，特此承诺。

投标人名称（全称并加盖公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字）：

时   间：  年   月   日

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺

本投标人郑重声明：

本公司（或单位）具备本项目履行合同所必须的设备和专业技术能力，特此承诺。

投标人名称（全称并加盖公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字）：

时   间：  年   月   日

无行贿犯罪记录承诺书

————————（采购人名称）：

我方在此声明，我方在   （项目名称）   招投标过程中所涉及的包括法人、法定代表人、委托代理人均无行贿犯罪记录。

我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

特此承诺

投标人名称（全称并加盖公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字）：

年        月        日

企业所在地的税务机关出具的正常纳税证明

说明：1.格式由投标人企业所在地的税务机关拟定，正常纳税证明中必须体现依法纳税时间区间不少于6个月，新成立企业不足6个月的自企业成立之日起（正常纳税证明出具日期在投标文件提交截止时间前30天以内）。

2.按照本章“资格证明材料”中的要求提供纳税凭据的无需提供该证明。

- 投标文件商务、技术证明文件格式

特别提醒：请投标人按照以下文件要求的格式、内容制作投标文件，并编制目录及页码，印刷（包括相关证明材料的复印件）清晰可辩，混乱的编排导致投标文件被误读或查找不到等后果，均由投标人自行承担。

投标文件商务、技术证明文件封面格式：

（正本或副本）

（项目名称）

项目编号：

交易编号：

投 标 文 件

（商务、技术证明文件）

采购人：

投标人名称（全称并加盖公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字）：

日期：    年   月   日

目  录

      - 投标承诺函

致（采购人及采购代理机构）：

我公司作为         项目（交易编号：      ）的投标人，根据招标文件要求，现郑重承诺如下：

      - 具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款和本项目规定的条件。

      - 我公司同意按招标文件中的规定，认定本项目投标有效期为     日历天。

      - 完全接受和满足本项目招标文件中的规定，如对招标文件有异议，已经在投标截止时间前依法进行维权，不存在对招标文件有异议的同时又参加投标以求侥幸中标或者为实现其他非法目的的行为。

      - 参加本次招标采购活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为。

      - 参加本次招标采购活动，不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的行为。

      - 参加本次招标采购活动，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

      - 投标人和其法定代表人及其委托代理人没有行贿犯罪行为。

      - 如本项目评标过程中需要提供样品，则我公司提供的样品即为中标后将要提供的中标产品，我公司对提供样品的性能和质量负责，因样品存在缺陷或者不符合招标文件要求导致未能中标的，我公司愿意承担一切相关责任。（如提供样品）

与本投标有关的一切往来通讯请寄

地址：                     电话：

电子邮箱：

投标人名称（全称并加盖公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字）：

日     期：     年      月     日

      - 承诺书

致（采购人及采购代理机构）：

我公司作为         项目（交易编号：      ）的投标人，现郑重承诺如下：

在本次招标投标活动中，我公司存在下列情形之一的，自愿向采购人缴纳应缴的投标保证金人民币     万元，由采购人没收，因此产生的一切后果和责任由我公司承担，我公司放弃对此提出的任何异议和权利：

（1）在投标截止时间后或投标有效期内撤回投标文件的；

（2）在投标文件中提供虚假材料的；

（3）如我公司中标，除因不可抗力或招标文件认可的情形以外，我公司不与采购人签订合同的；

（4）我公司与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的。

特此承诺

投标人名称（全称并加盖公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字）：

日     期：     年      月     日

      - 招标代理服务费承诺函

致（采购人及采购代理机构） ：

我们在贵公司组织的（项目名称：   ，交易编号：       ）采购中若获中标，我们保证在中标结果公告发布后5个工作日内，按招标文件的规定，以现金形式一次性支付代理服务费用。否则，由此产生的一切法律后果和责任由我公司承担。我公司声明放弃对此提出任何异议和追索的权利。

特此承诺。

供应商名称（全称并加盖公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字）：

日     期：     年      月     日

      - 投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电话 |  |  |  |  |
|  | 传真 |  |  | 网址 |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 税务登记证号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 组织机构代码证号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 资质证书证号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 职务 |  |  |  | 电话 |  |
| 注册资金 |  |  | 成立时间 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  | 账号 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：投标人可根据实际情况自行添加表格内容。

投标人名称（全称并加盖公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字）：

年  月  日

      - 开标一览表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 交易编号 |  |
| 投标人名称 |  |
| 投标总报价 | 大写： ¥： |
| 质量标准 |  |
| 合同履行期限 |  |
| 质量保证期 |  |

投标人名称（全称并加盖公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字）：

年    月   日

      - 报价明细表

项目名称：                                                交易编号：

| 一：机柜及通道系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物 名称 | 品牌 | 规格 型号 | 制造企业名称 | 原产地 | 数量 | 单价 | 总价 |
| 1 | 服务器机柜 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 服务器机柜 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 侧板 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 侧板 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 层板 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 导轨 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 盲板 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 通道天窗 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 通道天窗 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 通道端门 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 通道端门 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 柜顶走线组件 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 通道附件 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 通道附件 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 通道附件 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 通道控制器 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 通道照明 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 微模块辅材 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 底座 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 安装费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、智能配电IPD、综合管理柜IMC及PDU |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 货物 名称 | 品牌 | 规格 型号 | 制造企业名称 | 原产地 | 数量 | 单价 | 总价 |
| 1 | 精密配电柜 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 微模块辅材 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | PDU |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 工业连结器 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 安装费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、制冷系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 货物 名称 | 品牌 | 规格 型号 | 制造企业名称 | 原产地 | 数量 | 单价 | 总价 |
| 1 | 室内列间空调 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 室内列间空调 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 室内列间空调 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 安装费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、UPS及配电 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 货物 名称 | 品牌 | 规格 型号 | 制造企业名称 | 原产地 | 数量 | 单价 | 总价 |
| 1 | UPS |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 安装费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、动环系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 货物 名称 | 品牌 | 规格 型号 | 制造企业名称 | 原产地 | 数量 | 单价 | 总价 |
| 1 | 列头柜接入 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 精密空调接入 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 区域式漏水变送器 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 开关量采集模块 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 智能温湿度传感器 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 烟感 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 信号控制模块 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 继电器 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 露点温湿度传感器 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 露点温湿度监测软件模块 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 压差开关 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 开关变送器 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 信号控制模块 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 继电器 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 新风机监测软件模块 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 智能空气质量监测仪 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 环境监测软件模块 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 电池检测仪主机 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 单体电池检测模块（含内阻） |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 电流采集模块 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 蓄电池监测软件模块 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 北向数据传输 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 4G短信报警模块 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 信号控制模块 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 嵌入式采集主机 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 安装箱 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 工业电源 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | PUE监测 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 管线 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 安装费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 六、新风系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 货物 名称 | 品牌 | 规格 型号 | 制造企业名称 | 原产地 | 数量 | 单价 | 总价 |
| 1 | 新风换气机 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 70度电动防火阀 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 新风管道制作 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 外墙防雨罩 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 室内散流器 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 辅材 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 安装费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 七、消防系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 货物 名称 | 品牌 | 规格 型号 | 制造企业名称 | 原产地 | 数量 | 单价 | 总价 |
| 1 | 柜式七氟丙烷灭火装置 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 七氟丙烷药剂 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 安装费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 八、大屏显示系统 大屏显示系统 大屏显示系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 货物 名称 | 品牌 | 规格 型号 | 制造企业名称 | 原产地 | 数量 | 单价 | 总价 |
| 1 | 大屏 |  |  |  |  |  |  |  |
| 九、安防系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 货物 名称 | 品牌 | 规格 型号 | 制造企业名称 | 原产地 | 数量 | 单价 | 总价 |
| 1 | 摄像机 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 钢制防盗门 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 门禁 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 辅料 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 指纹锁 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 智能墙壁开关 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 探测器网关 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 安装费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 十、光缆电缆等 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 货物 名称 | 品牌 | 规格 型号 | 制造企业名称 | 原产地 | 数量 | 单价 | 总价 |
| 1 | 室内24芯单模光缆 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 48芯ODF架 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | FC单模尾纤 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | FC法兰盘 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 电缆 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 电缆 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 电缆 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 辅材 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 安装费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价（大写）： 投标总价（小写）： |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：以上所投产品的价格中均包含本招标采购对象及与之相关的设计、制造、包装、运输、装卸、安装、附件、调试、质量检验、各项税费、保险费、意外事故等验收合格前全部费用，以及备品备件、专用工具、技术培训、技术资料、保修期内的各项保修和系统维护、相应的伴随服务和售后服务费用等。

投标人名称（全称并加盖公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字）：

年  月  日

      - 商务响应表

项目名称：                                        交易编号：

| 序号 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |

注：1、投标人必须完全响应招标文件商务要求，否则按无效标处理。

2、商务要求包括：招标文件第四章中的“商务要求”的内容。

投标人名称（全称并加盖公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字）：

年  月  日

      - 法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：        年    月    日

经营期限：

姓    名：         性别：    年龄：    职务：

系                              （投标人名称）营业执照注册号：     的法定代表人。

特此证明。

附：联系地址：

联系电话：

投标人名称（全称并加盖公章）：

年   月   日

注：附法定代表人身份证（正反两面）复印件。

      - 授权委托书

本人           （姓名）系                             （投标人名称）的法定代表人，现委托      （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改                  （项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：   年   月   日至   年   月   日

代理人无转委托权。

投标人名称（全称并加盖公章）：

法定代表人（签字）：

法定代表人委托代理人（签字）：

日      期：　　年　　月　　日

注：附委托代理人身份证（正反两面）复印件，法定代表人参与投标的可不提供授权委托书。

      - 技术响应表

项目名称：                                             交易编号：

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 招标文件技术规格要求 | 投标货物实际技术规格 | 响应/ 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |  |

注：投标人必须如实填写上表。

投标人名称（全称并加盖公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字）：

年  月  日

      - 反商业贿赂承诺书

我单位承诺：

在                               招标活动中，我单位保证做到：

一、公平竞争参加本次采购活动。

二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

三、若出现上述行为，我单位及参与投标的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

投标人名称（全称并加盖公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字）：

年   月   日

      - 中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库【2011】181号）的规定，本公司为            （请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

- 根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业【2011】300号）规定的划分标准，本公司为             （请填写：中型、小型、微型）企业。

- 本公司参加             单位的             项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他                    （请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假。将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）

日 期：

说明：非小型、微型企业无需填写、递交该声明。

      - 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

说明：非残疾人福利性单位无需填写、递交该声明。

      - 招标文件要求的以及供应商认为应该提供的其他材料。

- 评标方法和评标标准

一、评标方法

- 评标委员会将按照招标文件的规定，只对通过资格性审查和符合性审查的投标文件进行评价和比较，投标文件的评价采用综合评分法。

- 综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

- 评标委员会将按照评标标准分别进行独立评审。

- 本项目将对小型和微型企业、监狱企业和残疾人福利性单位产品的价格给予 6  %的扣除，用扣除后的价格参与评审。中标价和合同签约价仍以其投标文件中的报价为准。计算公式如下：评标价=投标人报价×（100%- 6 %）

注：1.小型和微型企业、监狱企业和残疾人福利性单位产品的认定见第四章采购需求;

2.投标人同时为小型、微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位任两种或以上情况的，评审中只享受一次价格扣除，不重复进行价格扣除。

二、评标标准

| 序号 | 内容 | 评标因素 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价 | 投标报价 | 30分 | 满足招标文件要求且价格最低的报价（含小型和微型企业、监狱企业和残疾人福利性单位评标价）为评标基准价，其价格分为满分（即30 分）。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 报价得分=(评标基准价/报价)×30 计算过程按四舍五入，保留两位小数。 |
| 2 | 技术部分 | 技术指标 | 40分 | 投标产品技术参数、技术性能全部满足招标文件技术参数要求的，得基本分40分， 带“★”号的技术指标：每一项不满足从基本分中减2分。 不带“★”号的技术指标：每一项不满足从基本分中减 0.5分。 |
| 3 | 企业实力 | 企业实力 | 18分 | 1、投标人为本项目配备项目负责人应具备通信与广电工程专业注册建造师证书、安全生产考核证书且具备高级信息系统项目管理师，以上齐全者得6分，每少一项扣2分。 2、人员配备：具备本地化服务能力，拥有常驻服务和技术支持机构，且要求投标人具有技术能力较强、人员稳定的技术服务团队，每提供一名高级工程师的得2分，每提供一名IT服务经理的得1分。本项最高得6分，同一个人不能同时提供两个岗位证书。 3、提供近三年（2018年1月1日以来，以合同落款时间为准）类似项目合同业绩，提供合同以及中标通知书，每提供一份得2分，最多得6分，没有不得分； （投标文件商务技术证明文件正本中提供复印件加盖投标人公章，副本中可为正本的复印件，原件备查，否则不得分。) |
| 3 | 商务部分 | 产品综合方案 | 12分 | 投标人根据本项目制定施工实施方案，评标委员会根据本项目的施工组织、人员安排、施工进度安排、工程质量保证措施、工程实施过程中的重要管理措施等内容进行评审,对各投标人技术方案进行差异横向对比、优劣排序，酌情打分； 1）内容完整性和编制水平，得0-2分； 2）施工方案和技术措施，得0-2分； 3）质量管理体系与措施，得0-2分； 4）安全管理体系与措施，得0-2分； 5）工程进度计划与措施，得0-2分； 6）施工总平面布置图，得0-2分； |
| 总分 |  | 100分 |  |  |

注：1.评分办法中所要求的所有证明材料均需按要求附投标文件商务、技术证明文件中，否则不得分。

2.评分分值及计算结果精确到小数点后二位，二位以后四舍五入。

3.评标时，评标委员会各成员应当独立对每个有效投标人的投标文件进行评价、打分，然后汇总每个投标人每项评分因素的得分，取各评委评分的算术平均数作为投标人的评标最后得分。

4.评标委员会将按照评标最后得分由高到低的顺序对所有投标文件实质上响应招标文件要求的投标人进行排序；得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分和投标报价均相同的，按技术指标优劣（技术及服务部分得分由高到低）顺序排列。