采购需求

      - 相关说明

    - 招标文件中列出的质量技术参数或型号与某产品相同时仅作为投标人选择投标产品时在质量水平上的参考，不强制采购某一特定产品，投标人可提供符合采购需求或更优的产品及方案。

    - 本次采购内容如果要求的某些技术标准低于国家标准，均以最新的国家标准为准。招标技术要求中未明确的技术标准也均不得低于国家标准；

本次采购产品如在国家强制性认证范围内的必须取得国家强制性CCC认证（提供CCC认证证书，投标文件商务、技术证明文件正本中提供复印件加盖投标人或生产厂家公章，副本可为正本复印件）。

    - 本采购项目为交钥匙项目，验收合格前所需的一切费用均包含在报价之中，采购人不承担成交价格以外的任何费用。

      - 商务要求：

    - 合同履行期限：合同签订生效后90 日历天内完成项目全部工作；

2.供货安装地点：武陟县公安局；

3.质量标准：符合国家及行业相关标准；

4.质量保证期：通过竣工验收后三年；

5.履约担保：中标人与采购人签订合同前，需向采购人交纳中标金额的5%作为履约保证金，合同履行结束，经验收合格后退还；

6.付款方式：安装调试完毕验收合格后付至合同总价的95%，剩余的5%三年质保期后一次付清。

      - 其他要求：

1.售后服务要求：

1.1故障响应时间：接到故障通知后1小时内响应，2小时内到达现场维修，如不能及时解决问题时要提供备机服务，直到原设备修复。

1.2送货及调试：免费送货上门、调试和技术培训。

2.商品包装要求：

2.1本标准规定了商品使用的塑料、纸质、木质等包装材料的环保要求。

2.2商品包装环保要求

(1)商品层数不得超过 3 层，空隙率不大于 40%；

(2)商品包装尽可能使用单一材质的包装材料，如因功能需求必需使用不同材质，不同材质间应便于分离；

(3)商品包装中铅、汞、镉、六价铬的总含量应不大于100mg/kg；

(4)商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于 5%（以重量计）；

(5)塑料材质商品包装上呈现的印刷颜色不得超过6色；

(6)纸质商品包装应使用75%以上的可再生纤维原料生产；

(7)商品包装的原料应来源于可持续性森林。

      - 采购内容及技术要求

本项目的核心产品为:室内列间空调  （核心产品仅适用于本项目同一品牌的认定，同一品牌的认定详见投标人须知）

本项目招标内容、数量及其有关技术要求如下:

| 设备清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、机柜及通道系统清单如下 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 主要规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 服务器机柜 | 1.规格：600mm(W)*2000mm(H)*1000mm(D)、符合19英寸安装规范；设备安装空间不低于42U； ★2.机柜采用前单开弧形六角网孔门或平板网孔门，前网孔门开孔率应不小于75%且前门网孔通风率应不小于75%；后双开网孔门，后网孔门开孔率应不小于75%； ★3.防护等级要求：机柜防护等级不低于IP20； 4.结构：柜体采用焊接式框架组装结构；前焊接框架深度尺寸100mm；后框架可实现理线齿、单/双PDU、接地铜排的安装，通过PDU安装挂件、铜排安装挂件固定； ★5.材料：机柜承重立柱部件采用≥2.0mm厚优质冷轧钢板制作，前后网孔门材料、框架材料采用≥1.5mm厚优质冷轧钢板制作； 6.进线方式：机柜支持上下进线，所有进线孔采用毛刷保护； ★7.接地：机柜底部提供至少两个接地点，门体和柜体之间有需要有软导线连接，机柜接地电阻应＜0.1Ω； ★8.承重要求：机柜静态承重要求不低于2400KG，动态承重要求不低于1200KG； ★9.抗震：满足符合通信行业标准《电信设备抗地震性能检测规范》(YD5083-2005)带载≥635KG，连续8,9烈度抗震要求； ★10.表面涂层要求： 1）机柜涂层喷塑粉须满足ROHS、无游离和水解的甲醛检测要求； 2）表面涂层附着力要求：依据GB/T9286-1998标准，附着力等级应达到0级； 3）表面涂层硬度要求：在加重负载1.6kg、划痕速度20cm/s、铅笔硬度2H的情况下表面应不出现划痕或涂层破裂； 4）表面涂层耐化学腐蚀：1.耐碱性检测：在5%浓度的氢氧化钠溶液里浸泡240h，表面应无腐蚀；2.耐硫酸检测：在5%浓度的硫酸溶液里浸泡240h，表面应无腐蚀； 5）表面涂层耐盐雾要求：依据GB/T2423.17-2008标准，在试验箱温度35±2℃、饱和区温度47±2℃、氯化纳溶液浓度：5±1%、盐雾沉降量：（1~2mL/（h.80cm2)、pH值：6.5～7.2的情况下连续喷雾240H，表面应无腐蚀； 6）表面涂层喷涂厚度要求：≧60μm； 11.送风通道：机柜为正面进冷风，后面出热风，机柜密闭性要求为机柜安装服务器或者盲板后，应确保机柜的密闭性，结构体系不能有漏风空间，只能沿前述进出风，特别是机柜内前立柱与侧板之间必须密封，无需另行配置竖向盲板； 12.机柜顶部两侧标配阵列多功能预置安装孔，兼容网格桥架/顶部走线槽/母线/光纤走线槽等功能件安装，无需二次人工打孔；机柜顶部中央配置多功能加强筋，防止顶部变形； 13.机柜底部封板1个、并柜件1个、PDU安装滑块4个，竖向理线梳1个。 以上标★号技术要求均须提供有效的第三方质量监督检验机构出具的检测报告（投标文件商务、技术证明文件中提供加盖生产厂家公章的复印件）； 为保证产品性能兼容稳定、外观一致、运维统一，本项目要求服务器机柜、精密配电柜、PDU、通道组件均要求为同一生产厂家，须提供生产厂家出具的承诺函（投标文件商务、技术证明文件中提供复印件）。 | 台 | 28 |  |
| 2 | 服务器机柜 | - 规格：600mm(W)*2000mm(H)*1200mm(D)、符合19英寸安装规范；设备安装空间不低于42U； ★2.机柜采用前单开弧形六角网孔门或平板网孔门，前网孔门开孔率应不小于75%且前门网孔通风率应不小于75%；后双开网孔门，后网孔门开孔率应不小于75%； ★3.防护等级要求：机柜防护等级不低于IP20； 4.结构：柜体采用焊接式框架组装结构；前焊接框架深度尺寸100mm；后框架可实现理线齿、单/双PDU、接地铜排的安装，通过PDU安装挂件、铜排安装挂件固定； ★5.材料：机柜承重立柱部件采用≥2.0mm厚优质冷轧钢板制作，前后网孔门材料、框架材料采用≥1.5mm厚优质冷轧钢板制作； 6.进线方式：机柜支持上下进线，所有进线孔采用毛刷保护； ★7.接地：机柜底部提供至少两个接地点，门体和柜体之间有需要有软导线连接，机柜接地电阻应＜0.1Ω； ★8.承重要求：机柜静态承重要求不低于2400KG，动态承重要求不低于1200KG； ★9.抗震：满足符合通信行业标准《电信设备抗地震性能检测规范》(YD5083-2005)带载≥635KG，连续8,9烈度抗震要求； ★10.表面涂层要求： 1）机柜涂层喷塑粉须满足ROHS、无游离和水解的甲醛检测要求； 2）表面涂层附着力要求：依据GB/T9286-1998标准，附着力等级应达到0级； 3）表面涂层硬度要求：在加重负载1.6kg、划痕速度20cm/s、铅笔硬度2H的情况下表面应不出现划痕或涂层破裂； 4）表面涂层耐化学腐蚀：1.耐碱性检测：在5%浓度的氢氧化钠溶液里浸泡240h，表面应无腐蚀；2.耐硫酸检测：在5%浓度的硫酸溶液里浸泡240h，表面应无腐蚀； 5）表面涂层耐盐雾要求：依据GB/T2423.17-2008标准，在试验箱温度35±2℃、饱和区温度47±2℃、氯化纳溶液浓度：5±1%、盐雾沉降量：（1~2mL/（h.80cm2)、pH值：6.5～7.2的情况下连续喷雾240H，表面应无腐蚀； 6）表面涂层喷涂厚度要求：≧60μm； 11.送风通道：机柜为正面进冷风，后面出热风，机柜密闭性要求为机柜安装服务器或者盲板后，应确保机柜的密闭性，结构体系不能有漏风空间，只能沿前述进出风，特别是机柜内前立柱与侧板之间必须密封，无需另行配置竖向盲板； 12.机柜顶部两侧标配阵列多功能预置安装孔，兼容网格桥架/顶部走线槽/母线/光纤走线槽等功能件安装，无需二次人工打孔；机柜顶部中央配置多功能加强筋，防止顶部变形； 13.机柜底部封板1个、并柜件1个、PDU安装滑块4个，竖向理线梳1个。 以上标★号技术要求均须提供有效的第三方质量监督检验机构出具的检测报告（投标文件商务、技术证明文件中提供加盖生产厂家公章的复印件）； 为保证产品性能兼容稳定、外观一致、运维统一，本项目要求服务器机柜、精密配电柜、PDU、通道组件均要求为同一生产厂家.。须提供生产厂家出具的承诺函（投标文件商务、技术证明文件中提供复印件）。 | 台 | 10 |  |
| 3 | 侧板 | 1.规格：1000mm×2000mm; 2.材质：钢板厚度1.2mm的冷轧钢板；电泳镀层； 3.其他：侧门整块式设计，表面折角处不能有皱纹、裂纹、毛刺、焊接等痕迹。 | 个 | 16 |  |
| 4 | 侧板 | 1.规格：1200mm×2000mm; 2.材质：钢板厚度1.2mm的冷轧钢板；电泳镀层； 3.其他：侧门整块式设计，表面折角处不能有皱纹、裂纹、毛刺、焊接等痕迹。 | 个 | 6 |  |
| 5 | 层板 | 1.颜色：黑色； 2.材质：冷轧钢板； 3.规格：470(W)*750(D)； ★4.层板静载荷能力：350KG，须提供有效的第三方质量监督检验机构出具的检测报告（投标文件商务、技术证明文件中提供复印件加盖生产厂家公章）； 5.用途：提供非机架式设备放置平面。 | 个 | 35 |  |
| 6 | 导轨 | 1.规格：40*40*650mm； 2.材质：2mm厚冷轧钢板喷塑或镀锌钢板制作； 3.L型导轨静载荷能力要求不低于50KG。 | 对 | 20 |  |
| 7 | 盲板 | 1U免工具安装盲板，塑胶材质，正面挡风使用 | 个 | 400 |  |
| 8 | 通道天窗 | 1.规格：1200mm(L)*600mm(W)； 2.天窗采用优质冷轧钢板制作，应具有足够的机械强度且外观与机柜协调； ★3.天窗采用≥4mm厚钢化玻璃，透光率90%以上； 4.翻转天窗采用电磁力锁控组件固定，配备联动接口与消防进行联动开启天窗，配置紧急开启装置； 5.通道翻转天窗开启角度90°，并有限位装置，开启及闭合稳定无摆动； ★6.天窗模块单元应与机柜顶部标配的多功能预置安装孔连接，禁止二次人工打孔破坏成品,须提供生产厂家出具的承诺函（投标文件商务、技术证明文件中提供复印件）； 7.每个天窗单元均能独立安装，各装配部件应具有一致性和互换性，并能与相邻的单元连接； 8.天窗模块之间不应有明显的透光缝隙，天窗模块安装完成后总体尺寸应与机柜尺寸相当，结构体系不能有漏风空间，确保通道的密闭性； 9.所有金属部件均应采用电泳加喷涂工艺进行涂装； 10.表面涂层要求： 1）表面涂层标准色：RAL9005；表层应外观光洁、色泽均匀、无露底、无流积、无气泡、无裂纹、无桔皮、金属件无毛刺和锈蚀； ★2）表面涂层附着力要求：依据GB/T9286-1998规范，附着力等级应达到0级； ★3）表面涂层硬度要求：硬度2H环境下表面应不出现划痕或涂层破裂； ★4）表面涂层耐化学腐蚀：要求240h内在酸、碱性环境下无腐蚀；要求240h内盐雾无腐蚀； ★5）表面涂层厚度要求：≧60μm； 以上标★号技术要求均须提供有效的第三方质量监督检验机构出具的检测报告（投标文件商务、技术证明文件中提供复印件加盖生产厂家公章）； 为保证产品性能兼容稳定、外观一致、运维统一，本项目要求服务器机柜、精密配电柜、PDU、通道封闭组件均要求为同一生产厂家，须提供生产厂家出具的承诺函（投标文件商务、技术证明文件中提供复印件）。 | 个 | 16 |  |
| 9 | 通道天窗 | 1200*600mm钣金结构，不可翻转。 支持安装微环境传感器/摄像头等 | 个 | 6 |  |
| 10 | 通道端门 | 1.规格：1200mm(W)*2000mm（H）*1000P； 2.端门采用电动双开平移门【支持门重：单开150KG/双开2*120KG；净闭力：大于100牛顿；工作电压：AC220V；开关门运行速度：200-450毫米/秒（可调节）；开放时间：1-9秒（可调节）；手动推力：小于100牛顿；正极消耗功率：小于100W；红外防夹装置）】，内含隐藏式自动闭门装置，移门采用12mm厚钢化玻璃，透光率80%以上，移门打开后完全隐藏在门箱内； 3.端门表面要求无可见螺丝； 4.所有金属部件均应采用电泳加喷涂工艺进行涂装； 5.玻璃需满足GB15763.2-2005冲击性碎片状态试验要求； 6.配置顶框，联结件及气密套件。 ★表面涂层要求： 1）机柜涂层喷塑粉须满足ROHS、无游离和水解的甲醛检测要求； 2）表面涂层附着力要求：依据GB/T9286-1998标准，附着力等级应达到0级； 3）表面涂层硬度要求：在加重负载1.6kg、划痕速度20cm/s、铅笔硬度2H的情况下表面应不出现划痕或涂层破裂； 4）表面涂层耐化学腐蚀：1.耐碱性检测：在5%浓度的氢氧化钠溶液里浸泡240h，表面应无腐蚀；2.耐硫酸检测：在5%浓度的硫酸溶液里浸泡240h，表面应无腐蚀； 5）表面涂层耐盐雾要求：依据GB/T2423.17-2008标准，在试验箱温度35±2℃、饱和区温度47±2℃、氯化纳溶液浓度：5±1%、盐雾沉降量：（1~2mL/（h.80cm2)、pH值：6.5～7.2的情况下连续喷雾240H，表面应无腐蚀； 6）表面涂层喷涂厚度要求：≧60μm； | 个 | 4 |  |
| 11 | 通道端门 | 1.规格：1200mm(W)*2000mm（H）*1200P； 2.端门采用电动双开平移门【支持门重：单开150KG/双开2*120KG；净闭力：大于100牛顿；工作电压：AC220V；开关门运行速度：200-450毫米/秒（可调节）；开放时间：1-9秒（可调节）；手动推力：小于100牛顿；正极消耗功率：小于100W；红外防夹装置）】，内含隐藏式自动闭门装置，移门采用12mm厚钢化玻璃，透光率80%以上，移门打开后完全隐藏在门箱内； 3.端门表面要求无可见螺丝； 4.所有金属部件均应采用电泳加喷涂工艺进行涂装； 5.玻璃需满足GB15763.2-2005冲击性碎片状态试验要求； 6.配置顶框，联结件及气密套件。 ★表面涂层要求： 1）机柜涂层喷塑粉须满足ROHS、无游离和水解的甲醛检测要求； 2）表面涂层附着力要求：依据GB/T9286-1998标准，附着力等级应达到0级； 3）表面涂层硬度要求：在加重负载1.6kg、划痕速度20cm/s、铅笔硬度2H的情况下表面应不出现划痕或涂层破裂； 4）表面涂层耐化学腐蚀：1.耐碱性检测：在5%浓度的氢氧化钠溶液里浸泡240h，表面应无腐蚀；2.耐硫酸检测：在5%浓度的硫酸溶液里浸泡240h，表面应无腐蚀； 5）表面涂层耐盐雾要求：依据GB/T2423.17-2008标准，在试验箱温度35±2℃、饱和区温度47±2℃、氯化纳溶液浓度：5±1%、盐雾沉降量：（1~2mL/（h.80cm2)、pH值：6.5～7.2的情况下连续喷雾240H，表面应无腐蚀； 6）表面涂层喷涂厚度要求：≧60μm； | 个 | 2 |  |
| 12 | 柜顶走线组件 | 列间走线梯,3000mm | 套 | 8 |  |
| 13 | 通道附件 | 600mm宽机柜上围板，600(W)*150(H)mm | 套 | 44 |  |
| 14 | 通道附件 | 1200mm深机柜上围板，1200(W)*250(H)mm | 套 | 12 |  |
| 15 | 通道附件 | 显示屏、门禁、照明开关、应急开关等安装板（共两件） | 套 | 3 |  |
| 16 | 通道控制器 | 通道电源控制箱，含天窗、门禁、通道照明电源 | 套 | 3 |  |
| 17 | 通道照明 | 1)每个冷通道内配置工作照明LED灯带，隐藏内嵌式安装工艺； 2）LED灯带采用白色灯珠，每颗灯珠功率≥0.2瓦，每米不少于60颗灯珠，灯带长度以机柜宽度为单位，布满整个冷通道，输入电压DC12V，每米12W，颜色：白色； 3）每个通道单独控制，通过按钮或人机界面驱动中间继电器控制。 | 个 | 44 |  |
| 18 | 微模块辅材 | 机柜通道膨胀螺丝，螺丝等 | 套 | 3 |  |
| 19 | 底座 | 设备安装底座 | 个 | 44 |  |
| 20 | 安装费 | 3个冷通道，分别为单排8,8,6柜位， | 项 | 1 |  |
| 二、智能配电IPD、综合管理柜IMC及PDU清单如下 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 主要规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 精密配电柜 | 1.柜体规格：与IT设备柜外观、颜色一致; ★2.精密配电柜产品应符合国家强制3C认证且防护等级≧IP40；3C认证证书中委托人、生产者及生产企业的名称及地址应一致（投标文件商务、技术证明文件中提供加盖生产厂家公章的复印件）； 3.精密配电柜系统的具体输出配置及容量要求以采购人提供的图纸为准； 4.器件要求 1）断路器: 配电柜中所使用的断路器（框架断路器、塑壳断路器、微型断路器），除特殊说明外，63A及以下断路器全部采用微型断路器，63A以上采用塑壳断路器。所有使用及备用开关均应纳入配电柜监控系统； 2）浪涌保护器: 配电柜内置浪涌保护器（容量以图纸为准），确保设备安全可靠； 3）线缆端子排: 为便于接线，所有输出开关应三相分配均匀，配置接线端子排； 5.铜排: 柜体母线应采用高电导率纯铜导体，机架内所有一、二次连接铜母排、铜导线均从正规厂购买，为优质电解铜生产而成； 6.机械结构 1）机柜除加工装配面和电镀表面外，所有设备和仪器的金属构件表面均需进行防锈或喷涂处理； 2）机柜结构为全封闭且便于日常运维、巡检安全； 3）结构化设计，侧板、后门、面板可拆卸，便于日常维护； 4）机柜内部配线应布局整齐合理，在接线端口处不应露出裸露的导体，保证使用安全； 7.监控、测量、告警及通信 1）具备人机交互操作界面，采用不低于7英寸触摸屏显示输入输出参数，方便查看和操作； 2）主进回路部分的监控和显示参数需至少包括: 电量（可按月计量），有功功率，视在功率，功率因数，三相电压，电流，频率，开关状态（开、关、异常）；支路部分监控和现实参数至少包括: 负载电流，负载百分比，开关状态（开、关、异常）； 3）主进回路及各支路的监控参数应能自动存储，并且所有数据在系统掉电时仍能保持； 4）电压、电流测量精度不低于0.5级，电能测量精度不低于0.5级； 5）具备RS485 通信接口，支持标准协议并能将所有信息接入机房环境监控系统； 6）具备主回路过载、过压、欠压、电压不平衡、缺相、馈线支路电流归零（延时超过 2 秒）等故障的告警功能，并支持远程告警； 7）主进回路及各支路能设置阈值报警功能，且报警阈值可调。当负载电流超过阈值时，配电柜触摸屏及后台能提供超限报警功能，有效规避风险； 以上标★号技术要求均须提供有效的第三方质量监督检验机构出具的检测报告（投标文件商务、技术证明文件中提供加盖生产厂家公章的复印件）； 为保证产品性能兼容稳定、外观一致、运维统一，本项目要求服务器机柜、精密配电柜、PDU、通道封闭组件均要求为同一生产厂家，须提供生产厂家出具的承诺函（投标文件商务、技术证明文件中提供复印件）。 | 台 | 1 |  |
| 2 | 微模块辅材 | 配电设备接线端子、扎带、标签等 | 套 | 1 |  |
| 3 | PDU | - PDU类型：普通PDU； 2.安装方式：机柜后右侧并排竖装； 3.颜色：黑色（默认） 4.输入进线方式：上进线； 5.输入参数: 5.1.额定输入电压：:250V； 5.2.额定输入电流：16A； 5.3接线类型：专业接线盒； 5.4.输入线缆插头：无； 5.5.输入线缆规格：无； 6.输出端口数量、类型：16位10A国标端口； 以上标★号技术要求均须提供有效的第三方质量监督检验机构出具的检测报告（投标文件商务、技术证明文件中提供加盖生产厂家公章的复印件）； 为保证产品性能兼容稳定、外观一致、运维统一，本项目要求服务区机柜、精密配电柜、PDU、通道封闭组件均要求为同一生产厂家，须提供生产厂家出具的承诺函（投标文件商务、技术证明文件中提供复印件）。 | 个 | 76 |  |
| 4 | 工业连结器 | 32A三孔工业连接器，含公头和母头 | 个 | 76 |  |
| 5 | 安装费 | 配电柜安装，不含PDU安装 | 项 | 1 |  |
| 三、制冷系统清单如下 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 主要规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 室内列间空调 | 1.★机组采用高效涡旋压缩机，单台总冷量≥30.5kw（38℃-20%RH），风量≥6500m3/h，加湿量≥5kg/h，加热量≥6kw；机组尺寸宽深高：600*1200*2000（mm）与机柜保持一致。 2. 机房专用空调机组具备高显热比特点，要求显热比（显冷量/总冷量）≥0.99。 3. 应选用高效“/”型大面积蒸发器，保障换热效率； 4. 机房专用空调机组应具有高可靠性，机房专用空调机组的运行平均无故障时间MTBF≥10万小时。设计寿命应为24小时/天、365天/年不间断运行10年以上。 5. 机房专用空调的除湿性能：机组应具备精确除湿功能，通过控制器精确调节EC风机风量来达到准确控制除湿量的效果，减少空气过冷及热补偿需求，降低机房专用空调除湿过程耗电量. 6. 按要求自动调节室内温、湿度，具有制冷、除湿等功能。温、湿度波动超限能发出声光报警信号。温度调节范围：+24℃～+40℃ ，调节精度：±1℃；温度变化率<5℃/小时，湿度调节范围20-70%RH,调节精度5%RH。 7. 为避免同一制冷区域内的多台空调运行模式互相冲突，影响机房制冷效果，空调机组应具有群控性能：采用高可靠CAN总线，可群控32台机组；四种群控模式：轮值备用，同向自主、平均分配、按需分配；支持轮值、备份和层叠功能, 可避免竞争运行；自动推举主机功能：当主机故障时，从机自动推举新的主机；群组通信失败时自动进入单机模式。机组要具备强大的监控功能，应支持RS-485通讯接口和以太网接口，支持WEB网页方式访问机组等。 8. 空调机组室外冷凝器的选配要保证在-20℃至+45℃环境下，正常启动和工作，保证足够的散热量的需求。室外风机应可根据室外温度无极调速，减少风机能耗，室外机组应采用耐腐蚀的铝合金外壳结构，具有良好的刚性和防腐性能，适应多种环境条件。冷凝风扇采用无级变速控制装置，可根据冷凝器管道内部压力变化自动调节冷凝风扇的转速，以保证系统冷凝压力的稳定。室外冷凝器可水平或垂直安装； 9. 机组的室内风机系统，应包括不少于2套的EC风机，保证在增大机外余压的情况下送风风量不减少；风量可在0-100%调节，EC风机支持热插拔进行现场维修,提高系统的可维护性； 10. ★精密空调具备低噪音的特性，以不影响机房人员正常工作，需提供节能静音型空调相关证明文件（投标文件商务、技术证明文件中提供加盖生产厂家公章的复印件）； 11. ★机组采用先进的智能化PID调节技术和模糊运行控制，具有自动保护、自动恢复、来电自启动等功能；具有三级密码保护的运行及配置参数设定功能；具有7寸TFT真彩触摸屏，支持U盘升级，方便近端维护，能同时显示温湿度曲线，具有图形显示机组内各组件的运行状态的功能，具有大容量的故障报警记录储存的功能，支持500条历史告警记录，系统保护标配相序保护、过欠压保护、缺相保护等功能；部件保护标配压缩机保护、风机告警、温湿度传感失效、加湿器保护、加热器保护等功能； 12. ★提供精密空调生产厂家相关制冷设备的《全国工业产品生产许可证》（投标文件商务、技术证明文件中提供加盖生产厂家公章的复印件），不接受OEM产品； 13. 精密空调控制器应为自主研发产品，要求精密空调生产厂家提供由国家版权局颁发的《精密空调控制系统主控软件著作权证书》和《精密空调控制系统加湿控制软件著作权证书》（投标文件商务、技术证明文件中提供加盖生产厂家公章的复印件）； 14. 为保障机房空调品质，生产厂家须提供精密空调系列产品的抗九级烈震试验报告（投标文件商务、技术证明文件中提供加盖生产厂家公章的复印件）； 15. 为确保售后服务质量，精密空调制生产厂家应具有中国制冷空调设备维修安装企业能力能级A/I级，并提供精密空调生产厂家针对本项目的售后服务承诺书。（投标文件商务、技术证明文件中提供复印件）； 16. 精密空调生产厂家应具有完善的空调性能检测实验室，提供精密空调生产厂家空调综合实验室认证证书，精密空调生产厂家应在国家企业技术中心名单中，并提供相关证明文件（投标文件商务、技术证明文件中提供加盖生产厂家公章的复印件）。 | 台 | 1 |  |
| 2 | 室内列间空调 | - ★机组采用高效涡旋压缩机，单台总冷量≥30.5kw（38℃-20%RH），风量≥6500m3/h，加湿量≥5kg/h，加热量≥6kw；机组尺寸宽深高：600*1000*2000（mm）与机柜保持一致； 2. 机房专用空调机组具备高显热比特点，要求显热比（显冷量/总冷量）≥0.99； 3. 应选用高效“/”型大面积蒸发器，保障换热效率； 4. 机房专用空调机组应具有高可靠性，机房专用空调机组的运行平均无故障时间MTBF≥10万小时。设计寿命应为24小时/天、365天/年不间断运行10年以上； 5. 机房专用空调的除湿性能：机组应具备精确除湿功能，通过控制器精确调节EC风机风量来达到准确控制除湿量的效果，减少空气过冷及热补偿需求，降低机房专用空调除湿过程耗电量； 6. 按要求自动调节室内温、湿度，具有制冷、除湿等功能。温、湿度波动超限能发出声光报警信号。温度调节范围：+24℃～+40℃ ，调节精度：±1℃；温度变化率<5℃/小时，湿度调节范围20-70%RH,调节精度5%RH； 7. 为避免同一制冷区域内的多台空调运行模式互相冲突，影响机房制冷效果，空调机组应具有群控性能：采用高可靠CAN总线，可群控32台机组；四种群控模式：轮值备用，同向自主、平均分配、按需分配；支持轮值、备份和层叠功能, 可避免竞争运行；自动推举主机功能：当主机故障时，从机自动推举新的主机；群组通信失败时自动进入单机模式。机组要具备强大的监控功能，应支持RS-485通讯接口和以太网接口，支持WEB网页方式访问机组等； 8. 空调机组室外冷凝器的选配要保证在-20℃至+45℃环境下，正常启动和工作，保证足够的散热量的需求。室外风机应可根据室外温度无极调速，减少风机能耗，室外机组应采用耐腐蚀的铝合金外壳结构，具有良好的刚性和防腐性能，适应多种环境条件。冷凝风扇采用无级变速控制装置，可根据冷凝器管道内部压力变化自动调节冷凝风扇的转速，以保证系统冷凝压力的稳定。室外冷凝器可水平或垂直安装； 9. 机组的室内风机系统，应包括不少于2套的EC风机，保证在增大机外余压的情况下送风风量不减少；风量可在0-100%调节，EC风机支持热插拔进行现场维修,提高系统的可维护性； 10. ★精密空调具备低噪音的特性，以不影响机房人员正常工作，需提供节能静音型空调相关证明文件（投标文件商务、技术证明文件中提供加盖生产厂家公章的复印件）； 11. ★机组采用先进的智能化PID调节技术和模糊运行控制，具有自动保护、自动恢复、来电自启动等功能；具有三级密码保护的运行及配置参数设定功能；具有7寸TFT真彩触摸屏，支持U盘升级，方便近端维护，能同时显示温湿度曲线，具有图形显示机组内各组件的运行状态的功能，具有大容量的故障报警记录储存的功能，支持500条历史告警记录，系统保护标配相序保护、过欠压保护、缺相保护等功能；部件保护标配压缩机保护、风机告警、温湿度传感失效、加湿器保护、加热器保护等功能； 12. ★提供精密空调生产厂家相关制冷设备的《全国工业产品生产许可证》（投标文件商务、技术证明文件中提供加盖生产厂家公章的复印件），不接受OEM产品； 13. ★精密空调控制器应为自主研发产品，要求精密空调生产厂家提供由国家版权局颁发的《精密空调控制系统主控软件著作权证书》和《精密空调控制系统加湿控制软件著作权证书》（投标文件商务、技术证明文件中提供加盖生产厂家公章的复印件）； 14. ★为保障机房空调品质，须提供精密空调系列产品的抗九级烈震试验报告（投标文件商务、技术证明文件中提供加盖生产厂家公章的复印件）； 15. ★为确保售后服务质量，精密空调生产厂家应具有中国制冷空调设备维修安装企业能力能级A/I级，并提供精密空调生产厂家针对本项目的售后服务承诺书（投标文件商务技术证明文件中提供复印件）； 16. ★精密空调生产厂家应具有完善的空调性能检测实验室，提供精密空调生产厂家空调综合实验室认证证书，精密空调生产厂家应在国家企业技术中心名单中，并提供相关证明文件（投标文件商务、技术证明文件中提供加盖生产厂家公章的复印件）。 | 台 | 2 |  |
| 3 | 室内列间空调 | 1. ★机组采用高效涡旋压缩机，单台总冷量≥21.5kw（38℃-20%RH），风量≥4200m3/h，加湿量≥5kg/h，加热量≥6kw；机组尺寸宽深高：600*1000*2000（mm）与机柜保持一致； 2. 机房专用空调机组具备高显热比特点，要求显热比（显冷量/总冷量）≥0.99； 3. 应选用高效“/”型大面积蒸发器，保障换热效率； 4. 机房专用空调机组应具有高可靠性，机房专用空调机组的运行平均无故障时间MTBF≥10万小时。设计寿命应为24小时/天、365天/年不间断运行10年以上； 5. 机房专用空调的除湿性能：机组应具备精确除湿功能，通过控制器精确调节EC风机风量来达到准确控制除湿量的效果，减少空气过冷及热补偿需求，降低机房专用空调除湿过程耗电量； 6. 按要求自动调节室内温、湿度，具有制冷、除湿等功能。温、湿度波动超限能发出声光报警信号。温度调节范围：+24℃～+40℃ ，调节精度：±1℃；温度变化率<5℃/小时，湿度调节范围20-70%RH,调节精度5%RH； 7. 为避免同一制冷区域内的多台空调运行模式互相冲突，影响机房制冷效果，空调机组应具有群控性能：采用高可靠CAN总线，可群控32台机组；四种群控模式：轮值备用，同向自主、平均分配、按需分配；支持轮值、备份和层叠功能, 可避免竞争运行；自动推举主机功能：当主机故障时，从机自动推举新的主机；群组通信失败时自动进入单机模式。机组要具备强大的监控功能，应支持RS-485通讯接口和以太网接口，支持WEB网页方式访问机组等； 8. 空调机组室外冷凝器的选配要保证在-20℃至+45℃环境下，正常启动和工作，保证足够的散热量的需求。室外风机应可根据室外温度无极调速，减少风机能耗，室外机组应采用耐腐蚀的铝合金外壳结构，具有良好的刚性和防腐性能，适应多种环境条件。冷凝风扇采用无级变速控制装置，可根据冷凝器管道内部压力变化自动调节冷凝风扇的转速，以保证系统冷凝压力的稳定。室外冷凝器可水平或垂直安装； 9. 机组的室内风机系统，应包括不少于2套的EC风机，保证在增大机外余压的情况下送风风量不减少；风量可在0-100%调节，EC风机支持热插拔进行现场维修,提高系统的可维护性； 10. ★精密空调具备低噪音的特性，以不影响机房人员正常工作，需提供节能静音型空调相关证明文件（投标文件商务、技术证明文件中提供加盖生产厂家公章的复印件）； 11. ★机组采用先进的智能化PID调节技术和模糊运行控制，具有自动保护、自动恢复、来电自启动等功能；具有三级密码保护的运行及配置参数设定功能；具有7寸TFT真彩触摸屏，支持U盘升级，方便近端维护，能同时显示温湿度曲线，具有图形显示机组内各组件的运行状态的功能，具有大容量的故障报警记录储存的功能，支持500条历史告警记录，系统保护标配相序保护、过欠压保护、缺相保护等功能；部件保护标配压缩机保护、风机告警、温湿度传感失效生产厂家、加湿器保护、加热器保护等功能； 12. ★提供精密空调相关制冷设备的《全国工业产品生产许可证》（投标文件商务、技术证明文件中提供加盖生产厂家公章的复印件），不接受OEM产品； 13. 精密空调控制器应为自主研发产品，要求精密空调制造商提供由国家版权局颁发的《精密空调控制系统主控软件著作权证书》和《精密空调控制系统加湿控制软件著作权证书》（投标文件商务、技术证明文件中提供加盖生产厂家公章的复印件）； 14. 为保障机房空调品质，提供精密空调生产厂家《武器装备质量管理体系认证证书》和精密空调系列产品的抗九级烈震试验报告（投标文件商务、技术证明文件中提供加盖生产厂家公章的复印件）； 15. 为确保售后服务质量，精密空调生产厂家应具有中国制冷空调设备维修安装企业能力能级A/I级，并提供精密空调生产厂家针对本项目的售后服务承诺书（投标文件商务、技术证明文件中提供复印件）； 16. 精密空调生产厂家应具有完善的空调性能检测实验室，提供精密空调生产厂家空调综合实验室认证证书，精密空调生产厂家应在国家企业技术中心名单中，并提供相关证明文件（投标文件商务、技术证明文件中提供加盖生产厂家公章的复印件）。 | 台 | 2 |  |
| 4 | 安装费 | 含材料，含施工空调辅材，PR管。阀门，水泥槽等 | 项 | 5 |  |
| 四、UPS及配电清单如下 |  |  |  |  |  |
| 1 | UPS | 1.★在线式、双变换式模块化UPS，单功率模块容量≥50kvA；制式为三相输入，三相输出。模块化设计，所有模块支持热拔插，方便维修更换； 2.每个功率模块内部均有独立的功率单元、充电单元； 3.输入谐波电流总含量THDi，负载小于3%； 4.输出电压：380V AC/400V AC/415V AC±1%（线电压）； 5.支持ECO模式，在ECO模式下UPS效率＞98%； 6.逆变器输出150%额定电流：1min；逆变器输出125%额定电流以上：10min；逆变器输出110%额定电流以上：60min；150%以上额定电流：立即转旁路； 7.正常情况下，UPS逆变器输出向负载供电； 8.逆变器输出异常时，市电通过静态旁路开关装置向负载供电； 9.对UPS系统内部进行维护或扩容时，市电可无间断通过自带的维修旁路装置向负载供电的同时，UPS其余部分可以与负载脱离； 10.输入电压：380/400/415VAC ，输入频率：50/60Hz； 11.额定输入电压380V/400V/415V AC，三相四线＋PE； 12.静态旁路在跟踪范围之内与逆变器之间的切换时间为0ms； 13.UPS在市电和电池两种状态间切换的时间应为0； 14.支持电池温度补偿功能和对电池组的浮充、定期自动均充、手动均充、及其自动蓄电池放电测试等功能； 15.支持机架间并联时电池组共用；支持电池启动； 16.散热风扇采用容错设计，要求在单个故障情况下仍可带载50%，在两个故障情况下仍可带载30%； 17.输出频率：同步状态，跟踪旁路输入（正常模式），50/60±0.1%（电池模式）； 18.输出电压波形失真度：<1.5%(100%线性载）<5%（100%非线性载）； 19.输入电压范围：285-457VAC； 20.输入频率范围40-70Hz；输入功率因数不低于0.99； 21.UPS产品通过国家泰尔认证权威机构的认证，并提供相关测试报告（投标文件商务、技术证明文件中提供加盖生产厂家公章的复印件）； 22.采用集中旁路工作模式，并支持集中旁路模块、功率模块、监控单元可在线热插拔； 23.每个功率模块内部均有独立的功率单元、充电单元； 24.输出功率因数：1； 25.效率＞95.5%； 26.★投标产品提供生产厂家委托和售后服务承诺（投标文件商务、技术证明文件中提供复印件）; 27★提供投标产品的节能证书、泰尔认证证书及泰尔检测报告（投标文件商务、技术证明文件中提供加盖生产厂家公章的复印件）。 | 台 | 2 |  |
| 2 | 安装费 | UPS安装 | 项 | 1 |  |
| 五、动环系统清单如下 |  |  |  |  |  |
| 1 | 列头柜接入 | 1.实时监测PDU配电柜的三相电压.三相电流.相电压.相电流.有功功率/无功功率.频率.视在功率.电度采样点， 2.具有参数上下限报警设置，上下限报警恢复设置； 3.需智能配电柜提供RS485智能通讯接口以及接口协议 4.可以通过各设备的监控界面的监控值直接进行报警阀值修改，历史数据查询，告警查询，避免需要通过其他方式查找设备监控值在进行报警阀值修改，历史数据查询，告警查询，简单快捷易操作。 | 套 | 1 |  |
| 2 | 精密空调接入 | 1.要求监测精密空调运行状态，用图形和颜色变化来显示空调的工作情况，故障时进行报警； 2.能够实现空调的制冷器运行状态.压缩机高压故障.过滤网阻塞等的监测与报警； 3.可以通过本监控系统在远端监控室内控制空调机的启.停，及改变温度与湿度的设定值； 4.能够实时显示并保存各空调通讯协议所提供的能远程监测的运行参数.各部件状态及报警情况； 5.监控界面友好的人机界面：参数实时动态显示，全中文显示界面.3D效果图或者GIS电子地图显示。系统提供丰富的控件及控件库可供用户自己组态，所有控件的大小.颜色等属性均可自定义； 6.可以通过各设备的监控界面的监控值直接进行报警阀值修改，历史数据查询，告警查询，避免需要通过其他方式查找设备监控值在进行报警阀值修改，历史数据查询，告警查询，简单快捷易操作； | 套 | 5 |  |
| 3 | 区域式漏水变送器 | 工作电压：12VDC 感应绳：可选配10米.20米或其他 输出端口：继电器 输出形式 正常输出开路，灯为绿色，闪烁，蜂鸣器停叫；告警输出短路，灯为红色，闪烁，蜂鸣器鸣叫 | 个 | 6 |  |
| 4 | 开关量采集模块 | 1.配有16路开关采集端口，可同时采集16路开关量信号，模块面板上有相应16路指示灯显示结果。l 2.电源及各路检测端口开关信息指示灯。也可通过上位设置软件设置为相反状态。 3.连接端口：插入螺丝订锁紧端子 4.宽电压供电 +10~+30V DC 5.简单道轨式安装 6.尺寸：118*72*44mm5.简单道轨式安装 | 套 | 3 |  |
| 5 | 智能温湿度传感器 | 1.供电电源：12VDC 2.电流：<10mA 3.显示：宽温LCD大屏显示 4.测湿范围：0～100％RH 5.精度：±3%RH（25℃时） 6.测温范围：-20～60℃ 7.精度：±0.5℃（全量程内） 8.串行输出：RS485 9.最大尺寸：86mm×86mm×30mm | 个 | 6 |  |
| 6 | 烟感 | 1.光电探测方式 2.吸顶安装 3.联网输出方式 4.具有手动测试功能 5.工作电压：DC 12 V 6.静态电流：≤8Ma 7.报警电流：≤35mA 8.工作温度：﹣10℃～55℃ 9.环境湿度：≤95%RH 10.报警输出：继电器常开／常闭 11.探测灵敏度：Ⅱ.Ⅲ级 12.监测面积：20平方米 13.尺寸：φ112*41mm | 个 | 6 |  |
| 7 | 信号控制模块 | 1.输入通道：4 2.输出继电器触点容量：6A@125VAC，2A@30VDC 3.数字电平0：+1Vmax；数字电平1：+4～+30V 4.宽电压供电：+10～+30VDC 5.简单道轨式安装 6.最大尺寸：118mm×72mm×44mm | 块 | 3 |  |
| 8 | 继电器 | 二开二闭 | 个 | 3 |  |
| 9 | 露点温湿度传感器 | 1.实时检测和采集机房环境中的温度.湿度.露点值，该传感器采用大屏幕液晶屏。 2.测温范围：-20-60℃ 3.温度精度：± 0.3℃ 4.测湿范围：0-100％RH 5.湿度精度：± 3%RH 6.分 辨 率 温度：0.1℃ ，湿度：0.1%RH 7.供电电源：9 -30VDC 8.采集周期：不小于200ms 9.通讯距离：大于1000米 10.工作环境：－20-60℃ 10-95%RH无冷凝 11.存储温度：－40-80℃ 12.整机功耗：小于0.2W 13.最大尺寸： 86×86×19mm | 个 | 6 |  |
| 10 | 露点温湿度监测软件模块 | 1.由露点温湿度传感器采集各机房内的露点温湿度传感器数据，实时显示温度.湿度.露点值； 2.可以通过各设备的监控界面的监控值直接进行报警阀值修改，历史数据查询，告警查询，避免需要通过其他方式查找设备监控值在进行报警阀值修改，历史数据查询，告警查询，简单快捷易操作。 | 套 | 1 |  |
| 11 | 压差开关 | 输出信号：开关量 开关容量：2A/ 250VAC 量程范围：20-200pa 开关类型：一开一闭单刀双掷机械触点开关 | 个 | 3 |  |
| 12 | 开关变送器 | DC12V，常闭接点 输入≥230mA 断开 输入≤200mA闭合 | 块 | 3 |  |
| 13 | 信号控制模块 | 1.输入通道：4 2.输出继电器触点容量：6A@125VAC，2A@30VDC 3.数字电平0：+1Vmax；数字电平1：+4～+30V 4.宽电压供电：+10～+30VDC 5.简单道轨式安装 6.尺寸：118mm×72mm×44mm | 块 | 3 |  |
| 14 | 继电器 | 二开二闭 | 个 | 3 |  |
| 15 | 新风机监测软件模块 | 1.实时监测新风机运行状态.过滤网堵漏情况； 2.实现对新风机远程开关机的控制； 3.以电子地图方式实时显示并记录新风机运行状态。 | 套 | 1 |  |
| 16 | 智能空气质量监测仪 | 1.可以检测的参数：温湿度.PM2.5.CO₂.甲醛.VOCs。各参数传感器为独立模块，支持自由组合定制，以满足不同客户.使用场景的需求； 2.监测仪集成485 通信接口，可以与集成有该通信接口的空气净化器.新风系统.空调等设备进行联机，实现智能联动.实时监测.自动控制功能。 | 个 | 2 |  |
| 17 | 环境监测软件模块 | 1.实时展示CO2.甲醛.TVOC.PM2.5及温度和湿度数据，显示短时间段内的变化情况曲线图； 2.可对所处环境进行实时侦测，系统根据多功能环境监测仪侦测的数据判断是否适合运维人员工作。 | 套 | 1 |  |
| 18 | 电池检测仪主机 | 实时监测电池单体电压.内阻，超限时自动告警；实时监测电池组组压.电流与环境温度，超限时自动告警；监测每节及整组电池的剩余容量。 | 台 | 1 |  |
| 19 | 单体电池检测模块（含内阻） | 监测单价蓄电池电压.内阻.温度。 | 个 | 100 |  |
| 20 | 电流采集模块 | 配套单元，监测蓄电池充放电电流 | 个 | 2 |  |
| 21 | 蓄电池监测软件模块 | 1.实时显示并保存各电池检测仪主机通讯协议所提供的能远程监测的电池电压.内阻.温度； 2.实时判断电池的部件是否发生报警，当某个电池发生故障或越限时，系统发出报警。 | 套 | 2 |  |
| 22 | 北向数据传输 | ★1.为保证产品采用的软件版权，投标产品必须通过中国软件评测中心评测，并提供证明文件（投标文件商务、技术证明文件中提供加盖生产厂家公章的复印件）； ★2.投标产品必须具有<<企业数据服务总线ESB系统软件>>.<<DCIM数据中心智能管理系统>>的国家版权局的计算机软件著作权登记证书（投标文件商务、技术证明文件中提供加盖生产厂家公章的复印件）； ★3.考虑未来系统的功能延展性，投标产品还必须具有《定位防盗管理系统软件》.《机房巡检系统》.《数据中心管理系统软件》.《容量管理系统软件》.《运维管理系统软件》.《资产管理系统软件》等的国家版权局的计算机软件著作权登记证书（投标文件商务、技术证明文件中提供加盖生产厂家公章的复印件）； ★4.动环厂商必须具备信息安全管理认证；ISO14001环境管理体系认证；SO18001职业健康安全管理体系认证（投标文件商务、技术证明文件中提供加盖生产厂家公章的复印件）。 | 块 | 1 |  |
| 23 | 4G短信报警模块 | 双频GSM/GPRS modem，支持GSM 900/1800/1900MHz,提供SIM锁卡功能,支持输出USB接口或RS232接口，滑入式SIM卡存储器，供电电压：5V-36VDC | 台 | 1 |  |
| 24 | 信号控制模块 | 1.输入通道：4； 2.输出继电器触点容量：6A@125VAC，2A@30VDC； 3.数字电平0：+1Vmax；数字电平1：+4～+30V； 4.宽电压供电：+10～+30VDC； 5.简单道轨式安装； 6.尺寸：118mm×72mm×44mm； | 块 | 2 |  |
| 25 | 嵌入式采集主机 | ★1.要求采用基于Linux嵌入式服务器； ★2.采用低功耗.散热好.抗干扰性较强.适应能力好.稳定性高的ARM处理器； ★3.内嵌Mysql数据库.要求监控主机接口采用12个RS485标准接口设计.双RJ45和电子看门狗； 4.具有来电自启动.远程数据采集.数据预处理.脱网运行.数据断点恢复.内置3级上下限设置.故障告警及时.应急控制.多点对多点联动及WEB配置网页等诸多功能； 5.多级授权.授权数据加密等功能； 6.硬件热插拨与自适应.因采用RAM单板架构，只需要更换夹故障设备，即可轻松维护，业务零中断，灵活可靠； ★7.由集中监控管理平台实现统一报警,支持短信.电话.语音.声光.邮件.微信.APP等方式告警；提供软件截图（投标文件商务、技术证明文件中提供加盖生产厂家公章的复印件）； ★8.求系统须支持移动APP功能，支持Android 或 iOS，通过APP浏览机房的实时信息：遥测.遥信.报警事件等，iOS版本APP功能须提供苹果应用商店APP store截图（投标文件商务、技术证明文件中提供加盖生产厂家公章的复印件）； ★9.提供生产厂家委托和售后服务承诺（投标文件商务、技术证明文件中提供复印件）。 | 台 | 1 |  |
| 26 | 安装箱 | 供安放漏水控制器.工业电源.模块等 | 个 | 3 |  |
| 27 | 工业电源 | DC12V10A 给传感器和模块等供电 | 块 | 1 |  |
| 28 | PUE监测 | 计算并展示数据中心及机房的PUE值 | 套 | 1 |  |
| 29 | 管线 | 通讯线.电源线.镀锌管.86盒等等 | 批 | 1 |  |
| 30 | 安装费 |  | 项 | 1 |  |
| 六、新风系统清单如下 |  |  |  |  |  |
| 1 | 新风换气机 | 吊顶式1000m3/h的新风换气机，功率：242W，静压：380Pa,噪音：46，采用三级过滤 | 台 | 4 |  |
| 2 | 70度电动防火阀 | 300*300mm,70度电动防火阀 | 套 | 4 |  |
| 3 | 新风管道制作 | PVC管道送风 | 套 | 4 |  |
| 4 | 外墙防雨罩 | 不锈钢室外防雨罩φ150 | 个 | 11 |  |
| 5 | 室内散流器 | ABS φ200散流器 | 个 | 24 |  |
| 6 | 辅材 | 铝箔胶带、吊筋、帆布连接等 | 项 | 1 |  |
| 7 | 安装费 |  | 项 | 1 |  |
| 七、消防系统清单如下 |  |  |  |  |  |
| 1 | 柜式七氟丙烷灭火装置 | 1.柜式七氟丙烷灭火装置，灭火剂贮存压力（20℃时）2.5MPa，灭火剂喷射时间≤10s，启动延迟设定0~30s可调，适用环境温度0℃-50摄氏度，工作电源DC24V/1.5A ，启动方式：自动控制 手动控制，箱体表面处理：喷塑，灭火剂贮瓶容积90L，最大充装量90kg，单台最大保护容积140m³ ★提供生产厂家委托和售后服务承诺（投标文件商务、技术证明文件中提供复印件）。 | 台 | 2 |  |
| 2 | 七氟丙烷药剂 | 七氟丙烷药剂 | KG | 180 |  |
| 3 | 安装费 |  | 项 | 1 |  |
| 八、大屏显示系统清单如下 |  |  |  |  |  |
| 1 | 大屏 | 1.超薄窄边框设计，整机屏占比≥87%以上，整机最薄处≤24mm； 2.整机外边框采用弧形转角设计，边框和背壳采用金属材质，防止塑料老化； 3.采用模块化系统方案，整机可通过同一高速接口支持Windows 10企业版系统模块.Android 9.0系统模块.Linux系统模块切换使用； 4.为保证整机一体性，内置天线设计，整机包括模块无外伸天线； 5.整机内置正面上居中1080P 1200万像素及以上高清摄像头，支持电子云台，无需机械转动部分，可通过程序设置，在摄像机内部控制镜头的视角和变焦； 6.内置6个麦克风，8米有效拾音距离； 7.具有全功能Type-C接口，可支持手机充电.音视频信号传输.外部设备调用本机摄像头.麦克风及扬声器； 8.I/O接口:≥1路HDMI IN；≥1路 USB 2.0；≥2路USB 3.0；≥2路Type-C；≥1路TOUCH；≥1路AUDIO OUT；≥1路RS232； 9.整机屏幕采用65英寸UHD超高清LED液晶屏，显示比例16:9，屏幕图像分辨率达3840*2160，色彩度10bit ,可视角度178°，全高清4K系统图标显示； 10.整机屏幕与屏幕保护层零贴合技术，减少显示面板与玻璃间的偏光.散射，画面显示更加清晰通透.可视角度更广； 11.色域达到 90%NTSC， 可显示更真实更鲜艳的色彩。 | 套 | 1 |  |
| 九、安防系统清单如下 |  |  |  |  |  |
| 1 | 摄像机 | 200万星光级双光网络摄像机，1/2.7" Progressive Scan CMOS，1920 × 1080 @25 fps 智能侦测: 越界侦测, 区域入侵侦测，支持H.264, Smart264, H.265, Smart265 120 dB 宽动态，背光补偿, 强光抑制，3D 数字降噪 红外/暖光双补光，红外最远可达50 m，暖光最远可达30m 防护等级 IP66，电源：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护，PoE：802.3af | 台 | 5 |  |
| 2 | 钢制防盗门 | 钢制，防盗 | 项 | 2 |  |
| 3 | 门禁 | 指纹+人脸 | 套 | 2 |  |
| 4 | 辅料 | 网线，水晶头，管材等 | 项 | 1 |  |
| 5 | 指纹锁 | 产品类型智能门锁 指纹，密码，感应卡，钥匙 锁芯级别：C级 连接方式WiFi：IEEE802.11b/g/n 产品功能虚位密码，童锁，防撬报警，低电压报警，防试开锁定，开门记录查询，电子门铃，人脸识别 电池6400mAh*2 动态功耗：＜500mA 应急电源Mirco USB 指纹容量100枚 | 台 | 2 |  |
| 6 | 智能墙壁开关 | P1智能墙壁开关（单火线版） 开关类型单开单控 控制方式手机/按键控制 最大负载800W 工作电压220V 支持智能音箱控制 开关颜色白色 机身材质ABS材质 产品尺寸86*86-42mm | 个 | 6 |  |
| 7 | 探测器网关 | 产品类型探测器网关 产品功率≤5W 产品频率433.92MHz 电源性能AC 220V 其他特点最大数量：32（任意搭配） 外设距主机距离：空旷环境<100m 支持的类型：无线门磁传感器，无线防宠物被动红外探测器，无线遥控器，无线单体门磁传感器，无线声光报警器等 发射功率：10dBm WiFi：支持手机客户端一键配置 语音提示：支持真人语音提示，实时播报警情 | 台 | 1 |  |
| 8 | 安装费 |  | 项 | 1 |  |
| 十、光缆电缆等清单如下 |  |  |  |  |  |
| 1 | 室内24芯单模光缆 | 室内24芯单模光缆 | 米 | 40 |  |
| 2 | 48芯ODF架 | 48芯ODF架 | 台 | 2 |  |
| 3 | FC单模尾纤 | FC单模尾纤 | 条 | 96 |  |
| 4 | FC法兰盘 | FC法兰盘 | 个 | 96 |  |
| 5 | 电缆 | YJV 4*16+1*10 | 米 | 200 |  |
| 6 | 电缆 | YJV 4*95+1*50 | 米 | 70 |  |
| 7 | 电缆 | 3*6mm² | 米 | 2000 |  |
| 8 | 辅材 |  | 项 | 1 |  |
| 9 | 安装费 |  | 项 | 1 |  |

备注：

1.本次采购主要为扩容项目，为保证兼容性、统一性、避免重复投资，要求投标人所投产品设备须在采购方原有平台的基础上进行扩容升级，保证与原有平台无缝对接，以保障整个系统的兼容性、稳定性和安全性，顺利实现平台扩容升级，若中标人原因不能进行对接，中标人承担相应责任。投标人需提供对接承诺函并加盖投标人公章（附在投标文件商务技术证明文件中，格式自拟)）。若不提供，视为无效投标。若须到现场了解情况，请及时联系采购人。

      - 需要落实的政府采购政策

  - 促进中小企业、监狱企业和残疾人福利性单位发展扶持政策

    - 小型和微型企业认定：

- 提供本企业制造的货物、承担的工程或服务的，或者提供其他小型或者微型企业制造的货物的；

- 提供由供应商企业所在地的县级及以上中小企业主管部门出具的中小企业认定的证明材料（投标文件商务、技术证明文件正本中提供复印件加盖投标人公章，副本中可为正本的复印件，原件核查）和中小企业声明函（原件附投标文件商务、技术证明文件正本中，副本可以为正本的复印件）；供应商提供其他企业制造的货物的除需提供本企业的中小企业认定的证明材料和中小企业声明函外，还需提供其他企业所在地的县级及以上中小企业主管部门出具的中小企业认定的证明材料（投标文件商务、技术证明文件正本中提供复印件加盖生产厂家公章，副本中可为正本的复印件）和中小企业声明函（原件附投标文件商务、技术证明文件正本中，副本可以为正本的复印件），否则不予承认。

在评审的过程中，以上（1）和（2）同时成立，方可以认定为小型或微型企业并享受价格优惠。

    - 根据财库〔2014〕68号《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，监狱企业视同小微企业。提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（投标文件商务、技术证明文件正本中提供复印件加盖投标人公章，副本中可为正本的复印件，原件核查），不再提供《中小企业声明函》,供应商出具的监狱企业证明文件如有虚假，其成交资格将被取消，并根据相关规定进行处罚。

    - 根据财库〔2017〕141号《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》残疾人福利性单位视同小型、微型企业，残疾人福利性单位在参加政府采购活动时提供《残疾人福利性单位声明函》（原件附投标文件商务、技术证明文件正本中，副本可以为正本的复印件），不再提供《中小企业声明函》，供应商在《残疾人福利性单位声明函》中的承诺如有虚假，其成交资格将被取消，并根据相关规定进行处罚。

投标人同时为小型、微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位任两种或以上情况的，评审中只享受一次价格扣除，不重复进行价格扣除。

  - 节能产品、环境标志产品

1.根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、关于印发节能产品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕19号）、关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕18号）、市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告（2019年第16号），属于政府优先采购产品类别的，须按照要求提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书（投标文件商务、技术证明文件正本中提供复印件加盖投标人公章，副本中可为正本的复印件）），否则不予认定。

  - 信息安全产品

根据《财政部 工业和信息化部 国家质检总局 国家认监委关于信息安全产品实施政府采购的通知》财库〔2010〕48号文件要求，本次采购产品如有信息安全产品的，需提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书（投标文件商务、技术证明文件正本中提供复印件加盖投标人公章，副本中可为正本的复印件）。